ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

AUTOMATIZACION DEL BIOREACTOR PARA OBTENER LA BASE DE BEBIDAS ENERGETICAS CON TECNOLOGIA DIFUSA EN EL LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Trabajo de titulación presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

AUTORAS: MARÍA JOSÉ AYALA SANTILLÁN

YOLANDA JEANNETH GRANDA PARRA

TUTOR: ING. MARCO ANTONIO VITERI BARRERA

RIOBAMBA – ECUADOR

2016

Nosotras, María José Ayala Santillán y Yolanda Jeanneth Granda Parra, declaramos que el presente trabajo de titulación es de nuestra autoría y que los resultados del mismo son auténticos y originales. Los textos constantes en el documento que provienen de otra fuente están debidamente citados y referenciados.

Como autoras, asumimos la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este trabajo de titulación.

Riobamba, 06 de marzo de 2016

María José Ayala Santillán				Yolanda Jeanneth Granda Parra

060444138-6						140077011-9

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

El tribunal del trabajo de titulación  certifica que: El trabajo de titulación: “AUTOMATIZACION DEL BIOREACTOR PARA OBTENER LA BASE DE BEBIDAS ENERGETICAS CON TECNOLOGIA DIFUSA EN EL LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS” , de responsabilidad de las señoritas MARÍA JOSÉ AYALA SANTILLÁN  y YOLANDA JEANNETH GRANDA PARRA, ha sido minuciosamente revisado por los miembros del tribunal del trabajo de titulación, quedando autorizada su presentación.

NOMBRE					 FIRMA 			FECHA

# HOJA DE CERTIFICACIÓN

Dr. Miguel Tasambay PhD

DECANO DE LA FACULTAD DE

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA		 ………………….	………..………….

Ing. Wilson Zúñiga.

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN

CONTROL Y REDES INDUSTRIALES	………………….	………..………….

Ing. Marco Viteri Barrera

DIRECTOR DE TESIS	………………….	………..………….

Ing. Christiam Nuñez

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 	………………….	………..………….

“Nosotras, MARÍA JOSÉ AYALA SANTILLÁN Y YOLANDA JEANNETH GRANDA PARRA, somos responsables de las ideas, doctrinas y resultados, expuestos en esta tesis, y el patrimonio intelectual de la Tesis de Grado pertenece a La ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”.

--------------------------------------		----------------------------------------------

María José Ayala Santillán      		Yolanda Jeanneth Granda Parra

# DEDICATORIA

A Dios por darme la gracia de estar viva, al ser que más amo, mi hijo Pedro José, motor y razón de mi vida, quién me ha motivado a alcanzar mis metas y no dejarme vencer, ni abatir por las dificultades y las tristezas, por ser mi fuente inagotable de alegría y amor, a mis Padres José y Carmen Elena, ejemplo de superación y quienes me han enseñado que el esfuerzo y el sacrificio siempre darán frutos, por haber estado a mi lado, por su amor incondicional y su paciencia infinita.

María José

A mi familia, quienes son  mi ejemplo de amor, unión, respeto y humildad, en especial a mis padres mi principal motivación, ellos me han enseñado a ser responsable, a saber aprovechar las oportunidades y demostrado que con la fe, trabajo, lucha y perseverancia se triunfa en la vida.

Este es el resultado de su sacrificio y sus enseñanzas, mi triunfo es el de ustedes.

Jeanneth

# AGRADECIMIENTO

En primera instancia agradecer a mi alma máter la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, fue, es y siempre será un honor ser un politécnico, a la Facultad de Ciencias por la apertura brindada para llevar a cabo el presente trabajo de titulación. A los profesores de la Facultad de Informática y Electrónica por los conocimientos recibidos y la amistad compartida. Al Ingeniero Marco Viteri director del presente trabajo, por las observaciones, sugerencias y correcciones necesarias, gracias por que a más de ser mi maestro, ha sido mi amigo.

A mi familia pilar fundamental en mi vida, gracias por la paciencia, el apoyo, los consejos y toda la solidaridad, por no permitir que decaiga, y siempre darme ánimos para seguir adelante. A mis amigos que siempre estuvieron para compartir alegrías y penas en especial: Silvia, Lisseth y Jeanneth. Y por último agradecer a mi compañera y amiga por haber empezado esta aventura conmigo y ver la culminación de esta, plasmada en el presente trabajo de titulación.

María José

A Dios y la Virgen Purísima de Macas por cada una de las bendiciones derramadas, por brindarme salud y las fuerzas necesarias en el transcurso de mi carrera.

A mis padres, por el apoyo y  su entera confianza depositada para verme alcanzar este logro

A mis hermanos, por ser mi ejemplo de superación y por sus buenos deseos los cuales me impulsaron para seguir adelante.

A la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por  abrirme las puertas y a cada uno de sus Docentes que contribuyeron en mi formación académica y en la realización de este trabajo de titulación.

A mis amigos por ser una razón fundamental para no decaer, gracias por su apoyo, ayuda y cariño desinteresado.

Jeanneth

CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	xi

ÍNDICE DE FIGURAS	xii

ÍNDICE DE GRÁFICOS	xv

ÍNDICE DE ABREVIATURAS	xvi

ÍNDICE DE ECUACIONES	xvii

ÍNDICE DE ANEXOS	xviii

RESUMEN	xix

ABSTRACT	xx

INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I

1	MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	4

1.1	Definiciones	4

1.1.1	Lactosuero	4

1.1.2	Bebida Energética	4

1.2	Proceso de Producción	4

1.2.1	Procedimiento de Elaboración de una Bebida Energética a Base del Lactosuero.	4

1.3	Procesos Industriales	6

1.3.1	Definición	6

1.3.2	Tipos de procesos industriales	6

1.4	Bioreactor	7

1.4.1	Clasificación	7

1.4.2	Elementos del bioreactor	8

1.5	Automatización Industrial	9

1.5.1	Generalidades	9

1.5.2	Definición	10

1.5.3	Objetivos de la Automatización	11

1.5.4	Niveles de la Automatización	11

1.5.5	Tipos de Automatización.	13

1.5.6	Elementos de una Instalación Automatizada	15

1.6	Sistemas de Control	16

1.6.1	Definición	16

1.6.2	Control en Lazo Abierto	17

1.6.3	Control en Lazo Cerrado	17

1.6.4	Control ON-OFF	18

1.6.5	Controlador PID	19

1.6.6	Control Difuso	20

1.7	Lógica Difusa	20

1.7.1	Definición	20

1.7.2	Base Teórica	21

1.8	Controlador Lógico Programable- PLC	25

1.8.1	¿Qué es el PLC?	25

1.8.2	Funciones básicas del PLC	25

1.8.3	¿Cómo elegir el PLC?	26

1.8.4	Comunicación	26

1.8.5	Programación del PLC.	27

1.8.6	PLC XINJE	29

1.9	Tarjeta de entrada analógica y muestreo de temperatura XC-2AD2PT-BD	32

1.10	Interface Humano- Maquina (HMI)	34

1.10.1	Funciones del Software HMI	34

1.10.2	Tareas del HMI	35

1.10.3	Pantalla Touch Win TH465-MP (P)/UT (P)	35

1.11	Sensores	37

1.11.1	Definición	37

1.11.2	Características de los Sensores	38

1.11.3	Tipos de Sensores	39

1.11.4	Sensor de Temperatura	41

1.11.5	Sensor RTD	41

1.11.6	Sensor de Nivel	42

1.12	Actuadores	43

1.12.1	Motor	43

1.12.2	Cilindro neumático	44

1.12.3	Electroválvula	44

1.13	Elementos Eléctricos	45

1.13.1	Breaker eléctrico	45

1.13.2	Fusible	46

1.13.3	Contactor eléctrico	46

1.14	Elementos Electrónicos	47

1.14.1	Arduino	47

1.14.2	Controlador de motores A4988	48

CAPÍTULO II

2	MARCO METODOLÓGICO	50

2.1	Introducción	50

2.2	Fases del diseño e implemetación del Bioreactor	51

2.3	Diseño e implementación del sistema mecánico	51

2.3.1	Diseño de componentes para las respectivas modificaciones e implementaciones.	52

2.4	Implementación del Sistema de Instrumentación	55

2.4.1	Sensor de nivel de una boya	56

2.4.2	Sensor de nivel de doble boya	57

2.4.3	Sensor de temperatura PT100	58

2.5	Diseño e Implementación del Sistema Eléctrico	59

2.5.1	Diseño	59

2.5.2	Implementación	71

2.6	Diseño e Implementación del Sistema Electrónico	74

2.6.1	Diseño	74

2.6.2	Implementación del sistema electrónico	78

2.7	Diseño de Controlador de la Temperatura	79

2.7.1	Función de transferencia	79

2.7.2	Parámetros del sistema	79

2.7.3	Lógica difusa aplicada a la sintonía fina del PID	82

2.8	Diseño e Implementación del Sistema Neumático	89

2.8.1	Diseño	89

2.8.2	Implementación	90

2.9	Programación del PLC	94

2.9.1	Identificación de entradas y salidas del PLC.	94

2.9.2	GRAFCET	95

2.9.3	Conexión del PLC	97

2.10	Programación del HMI	98

2.10.1	Pantalla de Inicio	98

2.10.2	Menú Principal	99

CAPITULO III

3	MARCO DE RESULTADOS	105

3.1	Cálculo del Tamaño Muestral	105

3.2	Controlador de Motor Paso a Paso	106

3.3	Sistema de Control	107

3.4	Resultados de Funcionamiento	111

3.4.1	Etapa de pasteurización:	111

3.4.2	Etapa de refrigeración	112

3.4.3	Comparación de la temperatura durante el  proceso	113

3.4.4	Comparación de los parámetros de rendimiento	113

CONCLUSIONES	116

RECOMENDACIONES	117

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1      Lenguaje básico de programación de los PLC'S	28

Tabla 2-1      Símbolos de los Elementos Básicos del lenguaje Ladder	28

Tabla 3-1      Especificaciones Generales del PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C	31

Tabla 4-1      Especificaciones Funcionales del PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C	32

Tabla 5-1      Especificaciones Generales de la Tarjeta de Expansión XC-2AD2PT-BD	33

Tabla 6-1      Especificaciones de la Pantalla Táctil TH-465	36

Tabla 7-1      Tipos de Sensores Electrónicos	39

Tabla 1-2      Especificaciones del Motorreductor	53

Tabla 2-2      Descripción de las especificaciones del Sensor de nivel de una boya	56

Tabla 3-2      Descripción de las especificaciones del Sensor de Nivel de doble boya.	57

Tabla 4-2      Descripción de las especificaciones del Sensor de temperatura PT100	58

Tabla 5-2      Valores de fusibles instalados	61

Tabla 6-2      Dimensionamiento de Contactores	62

Tabla 7-2      Características y dimensiones en base a la corriente	63

Tabla 8-2       Características y dimensiones en base a la corriente	63

Tabla 9-2       Características y dimensiones en base a la resistencia	63

Tabla 10-2     Valores de conductores	71

Tabla 11-2     Combinación de salidas del PLC, y grados de apertura de la	77

Tabla 12-2     Reglas de Control	85

Tabla 13-2     Especificaciones del cilindro doble efecto	91

Tabla 14-2     Descripción de las especificaciones de la válvula neumática	92

Tabla 15-2     Especificaciones de la Electroválvula de Control de	93

Tabla 16-2     Entradas digitales y analógicas del proceso	94

Tabla 17-2     Salidas digitales del proceso	95

Tabla 1-3       Descripción de la relación PID y el grado de apertura del motor a pasos	106

Tabla 2-3       Comportamiento del Controlador paso a paso	106

Tabla 3-3    Resultados de la planta sin controlador y con controlador a una respuesta escalón	109

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1    Etapas y variables del proceso para la elaboración de base de bebidas energéticas.	5

Figura 2-1       Marmita a vapor	8

Figura 3-1       Revolución Industrial.	10

Figura 4-1       Línea de Automatización.	10

Figura 5-1       Pirámide de Automatización	12

Figura 6-1       Sistema de Control.	16

Figura 7-1       Control en lazo Abierto.	17

Figura 8-1       Control en Lazo Cerrado.	17

Figura 9-1       Diagrama de bloques de un controlador PID en lazo retroalimentado	19

Figura 10-1     Diagrama de un Controlador Difuso.	20

Figura 11-1     Inteligencia Humana.	21

Figura 12-1     Ejemplo de subconjuntos difusos para el conjunto velocidad.	21

Figura 13-1     Ejemplo de una Función de Membresía de tipo Triangular.	22

Figura 14-1     Ejemplo de fuzzificación de una variable.	23

Figura 15-1     Sistema de Inferencia Difusa	24

Figura 16-1     Esquemas de programación de SFC	29

Figura 17-1     PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C	30

Figura 18-1     Tarjeta de Expansión XC-2AD2PT-BD	33

Figura 19-1     Sistema de Monitoreo o Control de Supervisión del HMI	34

Figura 20-1     Pantalla Táctil- Serie TH	35

Figura 21-1     Diagrama de un Sensor	37

Figura 22-1     Sensores de Temperatura	41

Figura 23-1     Sensor RTD	41

Figura 24-1     PT100	42

Figura 25-1     Sensor de Nivel Flotador	43

Figura 26-1     Motor Monofásico	44

Figura 27-1     Cilindro Neumático	44

Figura 28-1     Electroválvula	45

Figura 29-1      Breaker eléctrico para riel din	46

Figura 30-1     Fusible y portafusibles para riel din	46

Figura 31-1     Contactores eléctricos	47

Figura 32-1     Placas Arduino	48

Figura 33-1      Conexión controlador para motores A4988	49

Figura 1-2      Etapas, parámetros y actuadores presentes en el proceso de elaboración del producto	51

Figura 2-2      Diseño de la Base móvil para el equipo	52

Figura 3-2      Motorreductor WEG ¼ HP	53

Figura 4-2      Diseño de la base para el Motoreductor	54

Figura 5-2      Diseño para implementación  de un cilindro doble efecto	54

Figura 6-2      Diseño de la malla inoxidable para el tanque de sedimentación	55

Figura 7-2      Diagrama de control y fuerza	59

Figura 8-2      Colocación de los componentes eléctricos y electrónicos en el tablero de control	72

Figura 9-2       Conexión de los componentes eléctricos y electrónicos	73

Figura 10-2     Colocación de elementos de mando en el gabinete	73

Figura 11-2     Parte interior del tablero de control	74

Figura 12-2     Diseño del control para un motor paso a paso	76

Figura 13-2     Conexión del integrado A4988 con Arduino y motor paso a paso	76

Figura 14-2     Diseño del circuito impreso del sistema electrónico	78

Figura 15-2     Placa del sistema de control implementada	79

Figura 16-2     Gráfica de la temperatura y apertura gradual del sistema en lazo abierto	80

Figura 17-2     Modelamiento del sistema	80

Figura 18-2     Grafica de la respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado	81

Figura 19-2     Diseño del controlador PID en Simulink	81

Figura 20-2     Gráfica de respuesta al escalón del sistema con controlador PID	82

Figura 21-2     Diagrama del control fuzzy	83

Figura 22-2     Diagrama de control fuzzy modificado	83

Figura 23-2     Diagrama de control fuzzy con ganancias	84

Figura 24-2     Diagrama de bloques del control fuzzy	84

Figura 25-2     Función de pertenencia del error	85

Figura 26-2     Función de pertenencia de la derivada del error	86

Figura 27-2     Funciones de pertenencia para las salidas de controlador fuzzy	86

Figura 28-2     Conjunto de reglas	87

Figura 29-2     Salida del controlador Fuzzy	87

Figura 30-2     Ventana que permite apreciar el comportamiento de la                   salida en función de las entradas	88

Figura 31-2     Diseño del controlador híbrido Fuzzy – PID	88

Figura 32-2     Respuesta al escalón controlador PID sin control Fuzzy	89

Figura 33-2     Respuesta al escalón controlador PID con control Fuzzy	89

Figura 34-2     Diseño del Sistema Neumático	90

Figura 35-2     Cilindro doble efecto THKPC Model: MA 16*50	90

Figura 36-2     Válvula de mariposa neumática Inoxvalve	92

Figura 37-2     Electroválvula Neumática SY700 5/2	93

Figura 38-2     GRAFCET del proceso  (Parte1)	96

Figura 39-2     GRAFCET del proceso  (Parte2)	97

Figura 40-2     Conexión de entradas del PLC	97

Figura 41-2     Conexión de salida de Relé del PLC	98

Figura 42-2     Pantalla de Inicio HMI	99

Figura 43-2     Pantalla de Menú Principal HMI	99

Figura 44-2     Pantalla de Lectura de Parámetros HMI	100

Figura 45-2     Pantalla de Estado del Proceso HMI	100

Figura 46-2     Pantalla de Muestreo de Temperatura HMI	101

Figura 47-2     Pantalla de Gráfica de Temperatura HMI	101

Figura 48-2     Pantalla de Reporte HMI	102

Figura 49-2     Pantalla de Sensores HMI	102

Figura 50-2     Pantalla de Actuadores HMI	103

Figura 51-2     Pantalla Residuos HMI	103

Figura 52-2     Pantalla Acerca de	104

Figura 1-3       Respuesta al escalón de la planta	107

Figura 2-3       Respuesta al escalón de la planta sin controlador y con el controlador	108

Figura 3-3       Margen de ganancia y margen de fase de la planta sin controlador	108

Figura 4-3       Margen de fase y margen de ganancia de la planta con el controlador	109

Figura 5-3       Lugar geométrico de las raíces de la planta	110

# ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-2    Fases del Diseño e Implementación del Bioreactor de Bebidas Energéticas.	50

Gráfico 1-3     Comparación de la temperatura de pasteurización	111

Gráfico 2-3     Comparación de la etapa de refrigeración	112

Gráfico 3-3     Comparación de la temperatura durante el proceso	113

Gráfico 4-3     Tiempos del proceso antes y después de la automatización	114

Gráfico 5-3     Desperdicio en el proceso	114

# ÍNDICE DE ABREVIATURAS

| HMI | Interfaz Hombre Máquina |
| --- | --- |
| PLC | Control Lógico Programable |
| PC | Computador Portátil |
| mA | Miliamperios |
| NO | Normalmente Abierto |
| NC | Normalmente Cerrado |
| Vca | Voltaje Corriente Alterna |
| Vcd | Voltaje Corriente Directa |
| KΩ | Kilo Ohmios |
| AC | Corriente Alterna |
| DC | Corriente Directa |
| PIN | Número de Identificación de Puerto |
| GND | Tierra |
| Hz | Hercios |
| ms | Milisegundos |
| ºC | Grados Centígrados |
| Kp | Ganancia Proporcional |
| Ki | Ganancia Integral |
| PID | Control Proporcional Integral Derivativo |
| SFC | Gráfico Secuencial de Funciones |
| LD | Diagrama Ladder |
| FBD | Diagrama de Bloques de Funciones |
| IL | Lista de Instrucciones |
| ST | Texto Estructurado |
| ISIS | Sistema Inteligente De Entrada Esquemática |
| ARES | Software Avanzado De Enrutamiento Y Edición |
| GRAFCET | Gráfico Funcional de Comando Etapas y Transiciones |
| PTC | Coeficiente de Temperatura Positivo |
| RTD | Detector Resistivo de Temperatura |
| I | Corriente |
| F | Faradios |
| A | Amperios |
| S | Segundos |
| V | Voltaje |

# ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1-2     Ecuación de cálculo de la corriente de  protección de un fusible.	59

Ecuación 2-2     Caída de tensión para un circuito monofásico	62

Ecuación 3-2     Caída de tensión para un circuito bifásico	62

Ecuación 4-2     Caída de tensión para un circuito trifásico	62

Ecuación 1-3     Ecuación para calcular el tamaño muestral para estimar una media	105

# ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A      Manual de Programación del PLC

Anexo B      Manual de Programación del HMI

Anexo C     Programación en Arduino

Anexo D      Programación en XCPRO

Anexo E      Descripción del Equipo

Anexo F       Planos de Modificaciones Mecánicas

Anexo G      Ficha Técnica

Anexo H      Instructivo

Anexo I      Manual de Procedimientos

Anexo J      Fotografías Preliminares y Posteriores previos a la Automatización

# RESUMEN

Se realizó la automatización del Bioreactor de bebidas energéticas en el Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para reducir la intervención humana empleada en este equipo destinado para la enseñanza hacia los estudiantes. Para el diseño e implementación de los sistemas en la automatización  se optó por aplicar estrategias heurísticas de modo que cada elemento utilizado sea el más apropiado, empleando distintos softwares de ingeniería aplicados en el plano eléctrico, neumático, mecánico y electrónico, para comprobar su funcionamiento y la corrección de errores de forma experimental. En el controlador lógico programable PLC se elaboró un programa interno de funcionamiento, el cual reacciona al sensor de temperatura PT100 y a los sensores de nivel presentes en cada uno de los depósitos, empleando tiempos establecidos y enviando órdenes a los actuadores como el motorreductor en la agitación del producto, electroválvulas neumáticas para el control de la válvula de mariposa, que libera el producto de la marmita, y el cilindro neumático que abre el tanque de sedimentación, además de la centrifuga destinada para la clarificación. La apertura gradual del vapor se realiza mediante un control PID (Proporcional – Integral - Derivativo) con un ajuste fino con lógica difusa, disminuyendo el error del 5.56% al 1.1% y alcanzar el valor deseado rápidamente, estabilizándolo por un periodo de tiempo determinado, seguidamente la inyección de agua y desfogue de condensado se lo realiza manipulando electroválvulas. El ingreso y monitoreo de las variables son controladas mediante una pantalla táctil HMI. Concluyendo en la optimización del proceso, debido a la reducción del tiempo en 10 minutos, la disminución de desperdicios en 7,5% y el mejoramiento de la precisión de la producción. Se recomienda que antes de la automatización se investigue a fondo el proceso para no tener resultados desfavorables.

PALABRAS CLAVE: <AUTOMATIZACIÓN DEL BIOREACTOR>, <SENSOR DE TEMPERATURA>, <SENSOR DE NIVEL>, <CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE [PLC]>, <ELECTROVÁLVULA>, <CONTROL PID> <LÓGICA DIFUSA> <PANTALLA TACTIL HMI>.

# ABSTRACT

The energy drink bioreactor automation was carried out at  the Science Faculty Industrial Processes Laboratory of Escuela  Superior Politecnica de Chimborazo in order to reduce the human resource this equipment uses for teaching students. For the desing and implementation of automation systems it was necessary to apply heuristic strategies, so each element used be the most appropiate. With the use of different engineering software applied in the electric, pneumatic, mechanic and electroic area  it was posible to prove its performance and error correction in a experimental way. In the PLC (Programmable Logic Controller), it was necessary to create an internal operating program which runs the PT100 temperature sensor  as well as  the level sensors  in each one  of the tanks, using established periods of time and sending commands to the actuators which work as a gear motor for shaking the product, it was also necessary to use magnetic electro valves for controlling the butterfly valve which releases the product from the pot and a pneumatic cylinder which opens the sedimentation tank as well as the centrifugue pump to clear the drinks. The gradual opening of vapor is done through PID (Proportional-Integral-Derivative) with a fuzzy logic fine adjustment which decreases the error from 5.56% to 1.1% to reach the required value in a fast way and stabilizing it for an established period of time. Then the wáter injection and venting is carried out with the use of electro valves. The variales register and monitoring  is done with  the use of an HMI touch screen. This research concluded with the process optimization, since it reduces the time  wast in 7.5% and improves the production accuracy. It is recommended to investigate the process in a deep  way before the automation to avoid adverse results.

KEY WORDS: <BIOREACTOR AUTOMATION>, <TEMPERATURE SENSOR>, <LEVEL SENSOR>, < [PLC] PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER>, <ELECTROVALVE>, <PID CONTROL [PROPORTIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVE]> <FUZZY LOGIC> <HMI>.

# INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

Gracias a la Automatización de los procesos industriales se logran grandes avances en lo concerniente a eficiencia y precisión en los mecanismos utilizados en la industria, el mismo que va tecnológicamente desarrollándose e innovándose de forma constante y teniendo como prioridad la calidad del producto.

El  objetivo primordial que se busca cumplir con la automatización es la mejora de la producción, el cual abarca la disminución de variables que afectan de una u otra manera la calidad del producto y su ejecución en un tiempo mínimo, teniendo como prioridad una adecuada adquisición tecnológica de manera que ésta resulte una buena inversión.

Un factor que últimamente ha dado gran importancia en la industria láctea es el aprovechamiento de los subproductos, como lo es el lactosuero o suero de leche resultante de la fabricación de quesos, y uno de los usos que se le da a éste al ser procesado es la base de bebidas energéticas.

El proceso  para obtención de bebida energizante a partir del lactosuero se encuentra enteramente bajo la intervención humana, el mismo que exige un alto grado de precisión de cada una de las variables y exactitud con respecto al tiempo para el control de la pasteurización y  enfriamiento mediante la inyección de vapor y agua respectivamente.

Dichos factores son muy difíciles de determinar con mecanismos de medición manuales, por el cual nos propusimos automatizar el proceso mediante el uso de sensores y electroválvulas con la finalidad de lograr la obtención del producto evitando una supervisión rígida por parte del operario.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En qué porcentaje se optimizará el sistema de producción de la base de bebidas energéticas a partir del lactosuero con la automatización?

¿Se reducirán los tiempos de producción en el ciclo de elaboración de la base de bebidas energéticas a partir del lactosuero?

¿Cuánto mejoró la precisión del proceso?

¿Se redujo el desperdicio de materia prima?

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo tuvo como finalidad  realizar la automatización del bioreactor para la obtención de bebida energizante a partir del lactosuero perteneciente al Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo destinado para la enseñanza complementaria hacia los estudiantes, con el fin de reducir el talento humano invertido en el control del proceso

Dentro de la automatización, están contemplados tanto el control de la temperatura, tiempo y  nivel. Para conocer el valor de la temperatura se utilizó un sensor PT100 el cual registrará los valores de la variable, además se emplearon electroválvulas que controlan la inyección de vapor para elevar dicha temperatura y de agua para que ésta descienda. El tiempo juega un papel importante en la sedimentación, el cual será controlado mediante temporizadores dentro del  PLC. El nivel será controlado por sensores los cuales informarán del proceso de llenado y vaciado de los depósitos.

Para  la implementación del sistema automatizado se utilizó un Controlador Lógico Programable (PLC) el cual interpreta la información de los sensores y pulsadores, y posteriormente controla la apertura y cierre de electroválvulas, encendidos y apagados de motores.

El monitoreo  de las variables del proceso es fundamental, es por eso que implementamos una interfaz HMI, de fácil acceso, simple y sencilla de manipular.

Pensando en la optimización, se realizó una comparación del proceso actual, y del proceso automatizado, mediante pruebas estadísticas realizadas.

La técnica de control se llevó a cabo mediante un control PID sintonizado con lógica difusa aplicado en la temperatura de pasteurización, debido a las múltiples ventajas que presenta tales como la tolerancia a las perturbaciones y a ser sistemas estables, además de ser sistemas precisos y tener un razonamiento más intuitivo, es decir más pegado al razonamiento humano y por ende es más sensible a determinar fallas en el sistema.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Automatizar el bioreactor para obtener la base de bebidas energéticas con tecnología difusa en el Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Objetivos específicos:

- Analizar el proceso de producción de la base de bebidas energéticas a partir de lactosuero.

- Acondicionar el sistema mecánico y eléctrico para el bioreactor, así como dimensionar los dispositivos eléctricos y electrónicos para su funcionamiento.

- Diseñar el controlador PID, y realizar el ajuste fino con lógica difusa.

- Diseñar e implementar el sistema electrónico para el control de la temperatura.

- Diseñar el Grafcet y posteriormente plasmarlo en lenguaje ladder para la programación del PLC y la interfaz para el control y monitoreo del proceso de producción.

- Realizar una comparación del proceso actual y del proceso automatizado, mediante pruebas estadísticas realizadas, con la finalidad de comparar tiempo y reducción de desperdicios.

- Validar el equipo automatizado realizando pruebas para que su funcionamiento sea óptimo.

# CAPÍTULO I

# MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

## Definiciones

### Lactosuero

El lactosuero o también llamado suero de leche es un derivado obtenido a partir del proceso de fabricación del queso, se produce cuando la parte liquida se separa de la parte solida de la leche originado por un proceso químico, a causa del cuajo (coagulación enzimática). Este subproducto posee propiedades alimenticias tales como la lactosa, proteínas, vitaminas y sales minerales, por lo que su aprovechamiento ha tomado gran importancia en la industria.

### Bebida Energética

Una bebida energética esta predestinada para compensar las pérdidas de energía, agua y azúcar en el organismo a consecuencia de esfuerzos físicos. Está compuesta esencialmente por vitaminas, cafeína, carbohidratos y otras sustancias naturales orgánicas que proporcionan una sensación de bienestar al cuerpo y conjuntamente con aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes brindan un grado de aceptación a la persona que lo consume.

## Proceso de Producción

### Procedimiento de Elaboración de una Bebida Energética a Base del Lactosuero.

La elaboración de la base para bebida energética a partir del suero de la leche consta de etapas secuenciales y en cada una de estas se encuentran involucradas distintas variables a controlar. En la Fig.1-1 podemos ver el diagrama de flujo del proceso de producción:

Figura 1-1 Etapas y variables del proceso para la elaboración de base de bebidas energéticas.

Fuente: Arteaga M, Ramos E, 2013, p 50

La formulación para la elaboración de la base para la bebida energética a partir del lactosuero consta de suero de leche y aditivos tales como la gelatina sin sabor utilizada como estabilizante, también la albumina de huevo y  vinagre utilizados como espesantes para concentrar toda sustancia solida (caseína) presente en el suero.

Dicha mezcla se lleva a la pasteurización y enfriamiento con la finalidad de producir un choque térmico y eliminar cualquier agente patógeno presente, seguido a esto se realiza la sedimentación y clarificación para apartar la sustancia solida o cualquier partícula, quedando como resultado final un suero clarificado listo como base para la bebida energética.

## Procesos Industriales

### Definición

Un proceso es un desarrollo ordenado y sistemático que cumple con una serie de pasos los cuales se encuentran relacionados entre sí para lograr conjuntamente un resultado final y preciso.

El proceso industrial está basado en el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales de forma tal que éstos se conviertan en materiales, herramientas y sustancias capaces de satisfacer más fácilmente las necesidades de los seres humanos y por consecuencia mejorar su calidad de vida. (OSES, 2013)

### Tipos de procesos industriales

Según la evolución que ha adquirido los procesos industriales a través del tiempo, la clasificación que más se utilizada en procesos de control en la industria es:

#### Procesos continuos

Los dos extremos del sistema trabajan de manera continua a lo largo del tiempo, mientras que, por el un extremo ingresa la materia prima por el otro se obtiene ya el producto terminado. Podemos encontrar este tipo de procesos en industrias químicas,  petroleras y energéticas.

#### Procesos discretos

El producto terminado se obtiene una vez haya cumplido una serie de unidades de operación en una línea de ensamblaje sea de forma móvil o estacionaria. Podemos encontrar este tipo de procesos en la producción de automóviles, aviones, refrigeradores, etc.

#### Procesos discontinuos o por lotes

El producto terminado o producto intermedio se obtiene mediante un proceso realizado utilizando piezas discretas y  se realizan las operaciones necesarias para cambiar de un producto a otro. Se puede observar este tipo de proceso en las industrias de papel y alimentos.

## Bioreactor

Un bioreactor se denomina al recipiente cuya función es la de realizar algún tipo de reacción química catalizada mediante enzimas o células donde generalmente intervienen mezcladores y aparatos de control.

Los fabricantes de bioreactores usan recipientes, sensores, controladores y un sistema de control interconectados para su funcionamiento para lo cual se requiere de un intercambiador de calor para mantener el bioproceso a temperatura constante. La fermentación biológica es una fuente importante de calor, por lo que en la mayor parte de los casos, los bioreactores requieren de agua de enfriamiento. (VERACRUZANA, 2014)

### Clasificación

Bioreactor de Lote (Batch): Se lo considera un sistema cerrado y sin alimentación, a modo que mediante un proceso cambien las condiciones fisiológicas y ambientales de la materia prima.

Bioreactor de Lote Alimentado (Feed-Batch): Utiliza la alimentación de nutrientes con la finalidad de controlar en un valor determinado la cantidad de sustrato en el proceso.

Bioreactor Continuo: utiliza un sistema de homogenización continua para que la composición sea la misma en cualquier parte del tanque.

### Elementos del bioreactor

#### Marmita

Una marmita es un recipiente cilíndrico metálico utilizado en la industria alimentaria cuyo objeto principal es aprovechar el calor generado alrededor de esta.

#### Tipos de marmitas

De acuerdo a los componentes con los que se encuentren fabricados existes varios tipos de marmitas tal como:

- Marmita a vapor

- Marmita de refrigeración

- Marmita con agitador

- Marmita de gas

- Marmita al vacío

- Marmita con calentador eléctrico, etc.

#### Marmita a vapor

Posee una cámara de calentamiento generada por el vapor mediante una caldera, el cual circula alrededor del producto a ser calentado y generalmente la marmita tiene un agitador incorporado para poder realizar la mezcla.

Figura 2-1 Marmita a vapor

Fuente: http://mainfruver.blogspot.com

#### Tanque de Sedimentación

Es un tanque cuya función es la de apartar cualquier sustancia solida existente en un  líquido a causa de la diferencia de densidades, los mismos que mediante la acción de la gravedad y pasado un lapso de tiempo son acumulados al fondo del recipiente.

#### Centrífuga de Discos

Es un equipo muy utilizado dentro de la industria láctea generalmente por la facilidad de separación de partículas que posee, esto se logra a través de los discos cónicos que posee, éstos se encuentran apilados uno sobre otro y tienen una separación de 0,3 mm y dividen al líquido en finas capas. (Arteaga M, Ramos E, 2015, p. 27)

#### Motorreductor

Se lo considera como uno de los inventos más antiguos y se lo encuentra desde instancias cotidianas hasta en el ámbito industrial. Un motorreductor posee un motor acoplado directamente con la peculiaridad de lograr cambiar su velocidad mediante una caja de engranajes la cual está diseñada de forma estándar y normalizada.

## Automatización Industrial

### Generalidades

La automatización de los procesos de fabricación es una prioridad que existe a nivel global en la actualidad.  La disminución de tiempo y desperdicio de materia prima, así como el aumento en la producción y la precisión de los procesos; son variantes que dictaminan que los procesos automáticos son más eficientes y menos costosos.

La Revolución Industrial, fue el paso que se dio de la producción artesanal a la producción en serie con la ayuda de máquinas y herramientas más avanzadas. Con el paso de los años, la tecnología ha ido avanzando, al igual que la fuerte demande de clientes, a los que los fabricantes intentan satisfacer con nuevos productos de mejor calidad y especificaciones técnicas, es por esto que el mercado se vuelve cada vez más competitivo y por supuesto ningún fabricante quiere quedar fuera de la innovación y mejoras tecnológicas. (García A, 2005, p.224).

Figura 3-1 Revolución Industrial.

Fuente: www.youtube.com

### Definición

Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos con el fin de controlar maquinarias o procesos industriales, que por lo general cumplen funciones o tareas repetitivas, haciendo que opere automáticamente y que la intervención humana sea bastante restringida.

El objetivo principal que persigue la Automatización industrial es generar la mayor cantidad de producto, en el menor tiempo posible, para reducir los costos y garantizar homogeneidad en la calidad. (CRESPO, 2011)

Figura 4-1 Línea de Automatización.

Fuente: www.madisaindustrial.com

### Objetivos de la Automatización

- De acuerdo a Guadayol & Medina en el año 2010. Los objetivos de la automatización son los siguientes:

- Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y mejorando la calidad de la misma.

- Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad.

- Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.

- Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso.

- Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo.

- Integrar la gestión y producción.

### Niveles de la Automatización

La integración de distintas tecnologías como la mecánica, la electricidad, la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, etc. Está haciendo posible una evolución dentro de la automatización de procesos industriales.

Dicha integración tecnológica está plasmada en la "pirámide de automatización", que representa cinco niveles tecnológicos que pueden existir un medio industrial. Las tecnologías interactúan  entre sí, dentro de cada nivel, así como entre los distintos niveles a través de los diferentes protocolos de comunicaciones industriales.

Figura 5-1 Pirámide de Automatización

Fuente: www.smctraining.com

Según la figura 5-1 se describen los niveles de automatización:

#### Nivel 1.

También llamado "nivel de campo", es la base de la pirámide y se encuentran los dispositivos físicos presentes en la industria. Por ejemplo: sensores y actuadores.

#### Nivel 2.

Conocido también como "nivel de control", aquí se encuentran los dispositivos controladores como: ordenadores, PLCs, PIDs, etc.

#### Nivel 3.

Este es llamado "nivel de supervisión" y corresponde al tercer escalón de la pirámide, es aquí donde se encuentran los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA).

#### Nivel 4.

Es un nivel superior donde están los sistemas de ejecución de la producción (MES), también se lo llama "nivel de planificación".

#### Nivel 5.

En la cúspide de la pirámide de automatización se localiza el "nivel de gestión", el cual está integrado por los sistemas de gestión integral de la empresa (ERP).

### Tipos de Automatización.

En la industria contemporánea, existen cinco formas de automatización, las cuales son:

#### Control Automático de Procesos

Generalmente se hace referencia a los procesos que presentan diferentes tipos de cambios, usualmente químicos y físicos; el proceso de refinación del petróleo sería un ejemplo acorde. (Basantes D, 2013a, p.4)

#### El Procesamiento Electrónico de Datos

Está relacionado con los sistemas de información, centros de cómputo, la obtención, análisis y registros de datos a través de interfaces y computadores. (Basantes D, 2013b, p.4)

#### La Automatización Fija

Se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de producción elevadas.

Es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales como: los sistemas de relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas se han ido flexibilizando al introducir algunos elementos de programación como en el caso de los (PLC'S) O Controladores Lógicos Programables. (Basantes D, 2013c, p.4)

#### El Control Numérico Computarizado

Un mayor nivel de flexibilidad lo poseen las máquinas de control numérico computarizado. Este tipo de control se ha aplicado con éxito a Máquinas de Herramientas de Control Numérico (MHCN). Entre las MHCN podemos mencionar: (Basantes D, 2010d, p.5)

• Fresadoras CNC.

• Tornos CNC.

• Máquinas de Electroerosionado.

• Máquinas de Corte por Hilo, etc.

#### La Automatización Flexible

Usualmente están constituidos por una serie de estaciones de trabajo interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales, controlados en su conjunto por una computadora.

El mayor grado de flexibilidad en cuanto a automatización se refiere es el de los Robots industriales que en forma más genérica se les denomina como "Celdas de Manufactura Flexible". (Sergio A, 2009a, p.50)

#### La Automatización Programable

Se la utiliza cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este caso el equipo de producción es diseñado para adaptarse a la variaciones de configuración del producto; ésta adaptación se realiza por medio de un programa (Software). (Sergio A, 2009b, p.50)

### Elementos de una Instalación Automatizada

De acuerdo a Turmero en el año 2012 indica que dentro de lo que se consideran los elementos de una automatización tenemos (TURMERO, 2012):

#### Máquinas

Son los equipos mecánicos que realizan los procesos, traslados, transformaciones, etc. de los productos o materia prima.

#### Accionadores

Son equipos acoplados a las máquinas, y que permiten realizar movimientos, calentamiento, ensamblaje, embalaje. Pueden ser:

Accionadores eléctricos: Usan la energía eléctrica, son por ejemplo, electro válvulas, motores, resistencias, cabezas de soldadura, etc.

Accionadores neumáticos: Usan la energía del aire comprimido, son por ejemplo, cilindros, válvulas, etc.

Accionadores hidráulicos: Usan la energía de la presión del agua, se usan para controlar velocidades lentas pero precisas.

#### Pre – accionadores

Se usan para comandar y activar los accionadores. Por ejemplo, contactores, switches, variadores de velocidad, distribuidores neumáticos, etc.

#### Captadores

Son los sensores y transmisores, encargados de captar las señales necesarias para conocer los estados del proceso, y luego enviarlas a la unidad de control.

#### Interfaz Hombre – Máquina

Permite la comunicación entre el operario y el proceso, puede ser una interfaz gráfica de computadora, pulsadores, teclados, visualizadores, pantallas HMI, etc.

#### Elementos de Mando

Son los elementos de cálculo y control que gobiernan el proceso, se denominan autómata, y conforman la unidad de control, un ejemplo de esto son los PLCs.

## Sistemas de Control

### Definición

Es una conexión de diferentes mecanismos que conforman una configuración del sistema con el fin de obtener una respuesta deseada. Lo fundamental en el análisis de un sistema es la teoría de los sistemas lineales en la que existe una relación de causa y efecto entre sus elementos. Entonces un elemento o un proceso que vaya a ser controlado, estará representado por un bloque  mediante un bloque, como se muestra en la figura 6-1. La relación causa y efecto representa la relación entrada - salida del proceso y un procesamiento de la señal de entrada para proporcionar una señal de salida generalmente con una amplificación de potencial o ganancia.

Figura 6-1 Sistema de Control.

Fuente: http://corporacionadsisena.blogspot.com

### Control en Lazo Abierto

Es aquél en el que la señal de salida no influye sobre la señal de entrada. La exactitud de estos sistemas depende de su calibración, de manera que al calibrar se establece una relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la exactitud deseada. “Un sistema de control en lazo abierto utiliza un dispositivo de actuación para controlar el proceso directamente sin emplear realimentación” (Dorf y Bishop, 2010, pp.23 – 28)

Figura 7-1 Control en lazo Abierto.

Fuente: Basantes D, 2013, p.70

### Control en Lazo Cerrado

Es aquél en el que la acción de control es, en cierto modo, dependiente de la salida. La señal de salida influye en la entrada. Para esto es necesaria que la entrada sea modificada en cada instante en función de la salida. Esto se consigue por medio de lo que llamamos realimentación o retroalimentación (feedback).

Por lo tanto podemos definir también los sistemas de control en lazo cerrado como aquellos sistemas en los que existe una realimentación de la señal de salida, de manera que ésta ejerce un efecto sobre la acción de control. (Martinez, 2001, p.54).

Figura 8-1 Control en Lazo Cerrado.

Fuente: www.portaleso.com

### Control ON-OFF

Es en esencia un interruptor activado por la señal de error y proporciona solo una señal correctora tipo encendido-apagado. (Bolton, 2010, p.104)

Características:

• Es el control más rápido que existe.

• Depende del signo del error.

• Posee una variación cíclica continua de la variable controlada.

• Optimización en procesos con tiempo de retardo mínimo y velocidad de reacción lenta.

• Poseen simple mecanismo de construcción, es por eso que es de amplio uso y generalmente utilizado en sistemas de control de temperatura.

Ventajas:

• Forma más simple de control.

• Bajo precio de instalación.

• Fácil instalación y mantenimiento.

Desventajas:

• Mínima precisión.

• Desgaste del elemento final de control.

• No recomendable para procesos de alto riesgo.

### Controlador PID

PID son la siglas de Proporcional, Integral y Derivativa, por lo tanto un control PID es un mecanismo el cual se realiza para eliminar la supervisión continua del proceso por parte del operario y se ejerza un mejor control sobre las operaciones del sistema. También se lo considera como un lazo de control con retroalimentación para regular variables tales como la temperatura, velocidad, presión, etc.

El parámetro Proporcional (P) es el encargado de realizar una comparación porcentual del valor actual y el valor deseado (set point) y aplicar la variación correctiva. El parámetro Integral (I) es el encargado de analizar el tiempo que se tarda en realizar la acción correctiva. Mientras el valor es más pequeño, el ajuste es más rápido pero puede causar inestabilidad en el sistema. El parámetro Derivativo (D) de realizar una acción predictiva anticipándose a un error futuro y aplicando una acción pertinente, con la finalidad de evitar que este aumente.

Un PID requiere de ciertos dispositivos para que su funcionamiento sea el correcto, estos pueden ser:

- Sensor para determinar el estado actual del sistema

- Controlador que genere la señal de mando para accionar al actuador.

- Actuador, el encargado de modificar al sistema y controlarlo.

Figura 9-1 Diagrama de bloques de un controlador PID en lazo retroalimentado

Fuente: https://es.wikipedia.org

### Control Difuso

El asociar a la lógica difusa con los sistemas de control da como resultado sistemas de control difuso. Los sistemas de control están en dos áreas: el modelado o identificación y el control propiamente dicho. Se basa en la experiencia de un operador humano para crear un controlador que imite el comportamiento de dicha persona. Haciendo una comparación con un controlador tradicional, el control difuso presenta dos ventajas: la primera es que no se requiere el modelo matemático del proceso a controlar y la otra es que se obtiene un controlador empírico no lineal,  sin complicaciones matemáticas.

Figura 10-2 Diagrama de un Controlador Difuso.

Fuente: www.scielo.org.com

## Lógica Difusa

### Definición

La definición de lógica difusa está relacionada con la forma en la que el medio es percibido por las personas, como ejemplo: la temperatura que hay en una habitación, o la velocidad con la que se mueve cierto objeto, son preguntas que se formulan cotidianamente y que tienen respuestas ambiguas, dependiendo de quién esté percibiendo el fenómeno.

Este tópico es netamente propio de inteligencia artificial, en la cual se intenta imitar el pensamiento humano. Dentro del campo del control industrial, hay que tener en cuenta el conocimiento del operario, esto es indispensable para mediante una máquina, imitar el proceder humano, con las obvias limitaciones.

Figura 11-3 Inteligencia Humana.

Fuente: www.ahorrarcadadiaconloselectrodomest.blogspot.com

### Base Teórica

#### Conjuntos Difusos

Son una extensión de los conjuntos clásicos que se conocen, estos tienen una función de pertenencia definida como un número real entre 0 y 1, y se lo asocia a un determinado valor cualitativo que se define con una palabra o etiqueta, dicha etiqueta  es el nombre del conjunto o subconjunto, a diferencia de un conjunto clásico que tiene limitaciones, cuyo elemento pertenece o no pertenece al conjunto, es decir es verdadero o falso, y no existen valores intermedios.

Por cada  conjunto difuso o borroso existe una función de pertenencia o membresía denominada µA(x), la cual indica el grado de pertenencia del elemento hacia el conjunto, si toma el valor de 0 quiere decir que el elemento no está incluido en el conjunto y si el valor es igual a 1 el elemento pertenece completamente al conjunto. En la figura 12-1 se puede apreciar un ejemplo de conjunto borroso (velocidad) y los subconjuntos (alta, media, baja).

Figura 12-1 Ejemplo de subconjuntos difusos para el conjunto velocidad.

Fuente: www.biblioteca.udep.edu.pe

#### Funciones de Membresía.

Es el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto o subconjunto borroso. Hay una variedad de formas para las funciones de membresía, tal como la de tipo triangular, trapezoidal, singleton, etc.

Figura 13-4 Ejemplo de una Función de Membresía de tipo Triangular.

Fuente: www.biblioteca.udep.edu.pe

#### Operaciones difusas

Los subconjuntos difusos están sujetos a aplicárseles ciertos operadores, es decir, que se pueden realizar operaciones con estos. Cuando se aplica un operador a un solo conjunto se obtendrá otro conjunto borroso, lo mismo pasa al aplicar el operador entre dos conjuntos se obtendrá uno solo. Estas operaciones se usan en controladores y son necesarias para evaluar el antecedente de reglas y consideraremos tres operaciones básicas, las cuales son: complemento, unión e intersección.

#### Fuzzificación

Es una operación que se realiza en todo instante, es la entrada a la inferencia difusa, es un proceso matemático en donde se convierte un elemento de la variable medida del proceso (universo de discurso) en un valor en cada función de membresía a las cuales pertenece.

Figura 14-5 Ejemplo de fuzzificación de una variable.

Fuente: www.biblioteca.udep.edu.pe

#### Reglas difusas

Son aseveraciones del tipo SI-ENTONCES indispensables para los controladores difusos, las reglas combinan uno o más conjuntos difusos conocidos como antecedentes o premisas y las relacionan con un conjunto borroso de salida llamado consecuente. Los antecedentes se relacionan por operaciones lógicas borrosas AND, OR, etc. Las reglas borrosas son proposiciones que permiten expresar el conocimiento que se dispone sobre la relación entre antecedentes y consecuentes, esto determina cual será el comportamiento del controlador difuso y es aquí donde se emula el conocimiento del operario y la correspondiente estrategia de control.

La base de reglas suele representarse por tablas. Junto a cada regla puede estar asociado un valor entre cero y uno que pesa a tal regla, esto puede ser importante cuando una regla tiene menor fuerza que otras de la base de reglas.

#### Inferencia difusa

El conocimiento y la estrategia de control están representados por las reglas difusas, pero cuando se le da una información específica a las variables de entrada del antecedente, es necesario calcular el resultado de las variables de salida en el consecuente, a este cálculo se le conoce como inferencia difusa, es decir, se obtiene un conjunto de salida de cada regla que luego con las demás salidas de las reglas, serán la salida del sistema.

#### Agregado

Es la etapa en donde se agrupan los conjuntos obtenidos al evaluar las reglas, muchos son los criterios para realizar este paso, el más empleado es el de agrupar los conjuntos inferidos mediante la operación máx.

#### Defusificación

Es un proceso matemático utilizado para transformar un conjunto difuso en un número real. El sistema de inferencia difusa obtiene una conclusión a partir de la información de la entrada, pero es en términos difusos pero el dato de salida del sistema debe ser un número real y debe ser representativo de todo el conjunto obtenido en la etapa de agregado, es por eso que existen diferentes métodos de defusificación y arrojan resultados distintos, el “más común y ampliamente usado” es el centroide.

Con el método de defusificación del centroide se convierte la salida difusa en un número real el cual es la coordenada equis (x) del centro de gravedad de tal conjunto difuso de salida. (ANON, 2013)

#### Toma de decisión

Aquí se verá de manera resumida y gráfica los pasos que se necesitan para realizar la toma de decisión del sistema de inferencia.

Figura 15-6 Sistema de Inferencia Difusa

Fuente: www.biblioteca.udep.edu.pe

## Controlador Lógico Programable- PLC

### ¿Qué es el PLC?

El Controlador Lógico Programable (PLC) es un equipo electrónico que mediante una programación permite controlar procesos de forma secuencial y en tiempo real. Este equipo es muy utilizado a nivel industrial.

El PLC fue creado debido a la necesidad de modernizar la lógica de control para la realización de aplicaciones industriales obviando la lógica cableada pero presentando las mismas ventajas mediante la lógica programada, a modo de facilitar el diagnóstico y reparación de cualquier tipo de problema en el proceso.

Prácticamente un PLC se considera como una computadora a nivel de la industria, ya que posee una unidad central de procesamiento CPU, puertos de entrada y salida tanto digitales como analógicos  e interfaces de comunicación.

### Funciones básicas del PLC

Detección: lectura de señales de cualquier tipo.

Mando: construir y enviar acciones al sistema mediante mandos.

Interacción Hombre- máquina: mantener un dialogo monitoreando el estado del proceso.

Programación: elabora y permite realizar modificaciones en el programa de aplicación en el equipo y mediante funciones poder controlar la máquina de forma sistemática.

### ¿Cómo elegir el PLC?

En la actualidad el mercado presenta una gran variedad de marcas, modelos y especificaciones del PLC de donde podemos elegir,  para realizar una buena elección se debe cumplir con ciertos parámetros:

Tipo de PLC: de acuerdo al requerimiento de módulos de ampliación pueden ser compacto o modular.

Número de entradas y salidas: realizar una determinación de los elementos y dependiendo de la exigencia lo encontramos de forma estandarizada.

Tipos de entradas y salidas: dependiendo de los que vamos a utilizar encontramos a nivel tanto digital como analógica.

Capacidad de memoria: existe de programas y de datos lo cual determina cuantos pasos y área interna de programa disponemos.

Tipo de comunicación mediante el protocolo y el medio: de acuerdo a las aplicaciones, tomar en cuenta los elementos con los que se debe comunicar y donde se ubican.

Costos.

### Comunicación

Existen varias maneras en que el PLC tiene comunicación con otros dispositivos y dependiendo del fabricante se opta los estándares del puerto de comunicación serial, los mismos que pueden ser de tipo:

RS-232

RS-485

RS-422

Ethernet

También se establece el protocolo de comunicación con el cual los datos van a ser transmitidos y codificados, estos pueden ser:

Modbus

Profibus

Device NET

Ethernet I/P

Bus CAN

### Programación del PLC.

Cuando hablamos de la programación del PLC, nos referimos al conjunto de instrucciones que van a ser interpretados por la unidad de programación dentro del equipo PLC para ser posteriormente ejecutados secuencialmente.

De acuerdo con la evolución de los equipos PLC, los lenguajes de programación también han ido perfeccionando en cuanto a tener versátiles instrucciones debido a la aparición de nuevos módulos tanto de entrada y salida, como también la fabricación de nuevas tecnologías instauradas han obligado a que se produzcan cambios.

#### Tipos de software de programación de los PLC’s.

El mercado ofrece una gran variedad de marcas de PLC’s y de acuerdo a los detalles de fabricación tiene su respectivo software de programación. Los más utilizados debido a que presentan características de fácil manejo y comprensión son:

Tabla 1-1 Lenguaje básico de programación de los PLC'S

| LENGUAJE GRÁFICO | LENGUAJE TEXTUAL |
| --- | --- |
| Lenguaje de contactos o Ladder (LD) | Lenguaje Booleano (Lista de instrucciones - IL) |
| Diagrama de Bloque de funciones (FBD) | Lenguaje Estructurado(ST) |

Fuente: bibdigital.epn.edu.ec

Realizado por: Ayala M., Granda J., 2016

#### Lenguaje Ladder (LD)

También se lo conoce como lenguaje de contactos, muy utilizado ya que es un lenguaje grafico de fácil comprensión debido a que se encuentran formados por símbolos normalizados de acuerdo al diseño eléctrico para representar cada uno de los elementos que posee. De esta forma encontramos los elementos básicos como:

Tabla 2-1 Símbolos de los Elementos Básicos del lenguaje Ladder

Fuente: bibdigital.epn.edu.ec

#### Diagrama de funciones secuenciales (SFC)

Este lenguaje es originado del lenguaje Grafcet (Grafica de Control de Etapas de Transición) y no es más que la combinación de los cuatro lenguajes de programación básicos LD, FBD, IL y ST. Se los desarrolla de forma similar a un diagrama de flujo donde se despliega secuencialmente cada una de las operaciones a  efectuarse se haya o no cumplido las condiciones asignadas.

Está compuesto por etapas, las mismas que se irán activando secuencialmente una vez se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Una vez activa la etapa se cumple cada una de las acciones a las que se encuentran ligadas al mismo tiempo que se desactiva la etapa anterior.

Figura 16-7 Esquemas de programación de SFC

Fuente: bibdigital.epn.edu.ec

### PLC XINJE

Se escogió un PLC Xinje puesto a que son buenos y versátiles,  poseen un software de programación muy amigable, además de tener un costo conveniente. Está basado en la teoría de “Funciones básicas, alta velocidad, uso conveniente ". El PLC de la serie XC soporta no sólo las funciones relativas de control secuencial, sino también instrucciones básicas de transferencia de datos y comparación, aritmética y lógica de control, bucle y cambio de datos, etc.

Este PLC posee dos puertos de comunicación denominados con COM1 y COM2 ambos utilizan el protocolo RS232  , el primero maneja la comunicación del PLC- PC para la descarga del programa así como para la conexión PLC-HMI , mientras que el segundo está destinado para crear una red de comunicación entre varios PLC’s.

#### PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C

Se lo considera como un dispositivo robusto que presenta un set de instrucciones y un entorno de desarrollo bastante capaz para ser empleado en la industria. Se encuentra diseñado para soportar módulos de expansión, manipular señales de entrada y salida analógicas

Figura 17-8 PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C

Fuente: repositorio.espe.edu.ec

El PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C presenta las siguientes características:

- 14 entradas/10 salidas

- Suministro de energía AC110/220 o DC24V

- Puede ser expandido mediante módulo de expansión

- Soporte RTC.

- Soporte de operación de control básico lógico y de datos, tablas BD.

- Cuenta de velocidad de alto del soporte, salida de pulso y bloque de función de lenguaje C.

- Comunicación libre de protocolo y comunicación MODBUS.

- Soporta dos tipos de lenguaje de programación, lenguaje de instrucciones y ladder.

Tabla 3-1 Especificaciones Generales del PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Voltaje del Aislador | Por encima de 500V DC 2MO |
| Resistencia de Ruido | 1000V 1uS pulsos por minuto |
| Temperatura Ambiente | 0°C~60°C |
| Humedad Ambiental | 5%~95% |
| COM 1 | RS-232, esté relacionado a patrocinar máquina o interfaz persona-máquina para programar o corrección de errores |
| COM 2 | RS-485/RS-232, red o se conecta al instrumento inteligente, inversor, etc. |
| COM 3 | BD puerto de comunicación extensión RS-232/RS-485 |
| Instalación | M3 atornille fijo o la instalación del riel del guía DIN46277 (la anchura 35mm) |
| Encallamiento | El tercer tipo poniendo en tierra (Nunca realice encallamiento común con sistema fuerte de poder) |

Fuente: www.xinje.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

Tabla 4-1 Especificaciones Funcionales del PLC XINJE XC3-24R/T/RT-E/C

| Ítem |  | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Modo de Operación |  | Modo de tomografía de circulación, el modo de tomografía de oportunidad del momento |
| Modo de Programa |  | instrucciones y escalera |
| Velocidad |  | 0.5us |
| Enclavamiento |  | Flash ROM |
| Capacidad de Programa |  | 8000 pasos |
| Entradas/Salidas |  | 14I/10O |
| Formato de Salidas |  | Relé |
| Suministro de Energía |  | AC220V |
| puntos interiores (M) |  | 8512 punto |
| Temporizador(T) | Puntos | 620 puntos |
|  | Especificación | Temporizador 100mS:tiempo fijado 0.1~3276.7, segundos (T0~T99), con memoria (T100~T199) Temporizador 10mS:tiempo fijado 0.01~327.67, segundos (T200~T299), con memoria (T300~T399) Temporizador 1mS:tiempo fijado 0.001~32.767, segundos (T400~T499), con memoria (T500~T599) |
| Datos de Registro (D) |  | 8512 caracteres |
| Flash ROM Registro( FD) |  | 2048 caracteres |
| Formato conde de alta velocidad |  | Contador de alta velocidad, salida de pulsos , interrupción exterior |
| Protección de contraseña |  | 6 caracteres ASCII |

Fuente: www.xinje.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

## Tarjeta de entrada analógica y muestreo de temperatura XC-2AD2PT-BD

Es una tarjeta de expansión del PLC Xinje XC3-24, la cual permite realizar lecturas directas de los valores proporcionados por el PT100, sin necesidad de un acondicionamiento previo de señal.

Figura 18-9 Tarjeta de Expansión XC-2AD2PT-BD

Fuente: http://www.sah.rs

Características:

14 bits de alta precisión en la entrada analógica

2 canales de entrada de voltaje 0-10V, 0-5V, 2 canales de entradas analógicas de temperatura.

Canal para PT100.

Tabla 5-1 Especificaciones Generales de la Tarjeta de Expansión XC-2AD2PT-BD

| ITEM | ENTRADA DE VOLTAJE | ENTRADA DE TEMPERATURA |
| --- | --- | --- |
| Señal de Entrada Análoga | DC 0-5V, 0-10V(Resistencia de Entrada 300kΩ) | Resistor de Platino PT100(2 líneas de formato) |
| Rango de Medición de Temperatura | - | -100 a 350 °C |
| Resolución | 0.15 mV(10/16383) | 0.1 °C |
| Rango de Salida Digital | 0-16383 | -1000 a 3500 |
| Precisión Integrada | ± 0.8% del total de la escala |  |
| Tiempo de Conversión | 15ms x 4 canales |  |
| Valor de salida PID | 0 – K4095 |  |
| Valor por Defecto Vacío | 0 | 3500 |
| Entrada Característica |  |  |
| Aislamiento | No hay aislamiento entre los canales del PLC |  |
| E/S Ocupadas | 0 E/S (Porque es operado vía datos de registro, no está limitado por los principales puntos de control del estándar máximo de los PLC) |  |

Fuente: http://www.pro-electric.ro/

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

## Interface Humano- Maquina (HMI)

La interface humano- maquina conocida con HMI es un sistema que permite la interacción entre el hombre y la máquina de manera gráfica y en tiempo real, para lo cual se utilizara una pantalla táctil que permita de manera directa la entrada de datos u órdenes y posteriormente se muestre los resultados requeridos.

En la actualidad los sistemas de HMI son bastante completos y muy eficaces. Las señales del proceso son conducidas  al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC’s (Controladores lógicos programables), RTU (Unidades remotas de I/O) o  DRIVE’s (Variadores de velocidad de motores). Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. (SACO, 2008)

Figura 19-10 Sistema de Monitoreo o Control de Supervisión del HMI

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar

### Funciones del Software HMI

Monitoreo: mediante interfaz gráfica y cuadros de texto se brinda al operario la oportunidad de obtener y observar los datos del sistema en tiempo real.

Control: mediante el ingreso de parámetros, los mismos que van a mantenerse dentro de ciertos límites podemos invalidar la interacción del operario.

Supervisión: permite mediante el monitoreo interactuar con el proceso y adecuar las entornos de trabajo.

Alarmas: permite destacar eventos y reportarlos mediante un control predeterminado.

Históricos: permite el almacenamiento de datos según se van ocurriendo para posteriormente ser muestreados y admitir correcciones en el proceso.

### Tareas del HMI

Entre las principales tareas que cumple el HMI tenemos:

- Comunicación con los dispositivos utilizados.

- Visualización en pantallas del comportamiento de cada una de las variables.

- Acata las señales enviadas por el operario mediante botones, teclado, etc.

- Permite el almacenamiento de datos para posteriormente ser analizados.

- Permite el ingreso de límites en las variables e informa mediante alertas y alarmas

### Pantalla Touch Win TH465-MP (P)/UT (P)

Figura 20-111 Pantalla Táctil- Serie TH

Fuente: www.xinje.com

Descripción

- Pantalla táctil de 4.3 pulgadas, diseño aerodinámico.

- 65536 colores, soporta BMP, imágenes en formato JPEG.

- Biblioteca de imágenes Rich 3D.

- Espacio de selección de componentes flexibles, diseño de la pista animación autodefinida

- Simple interruptor para cambiar los modos, área de toque preciso para ajuste.

- Recopilación de datos autodefinida.

- Soporta varios modos de procesos de datos.

- Dos puertos USB para realizar duplicación de datos y transferencia

- Dos puertos COM para comunicación de forma independiente y realiza multi-THs comunicación entre PLC

Tabla 6-1 Especificaciones de la Pantalla Táctil TH-465

| Ítem |  | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Voltaje de entrada | DC20-DC28V |
|  | Consumo de Corriente | 130mA |
|  | Subsidio de alimentación momentáneo | Menos que 10ms |
|  | Voltaje de Resistencia | AC1000V-10mA 1 minuto (señal y tiempo) |
|  | Impedancia aislada | DC500V- sobre 10MΩ (señal y tiempo) |
| Interfaz | COM2 | RS-232/RS422/RS485 |
|  | USB1 | USB-A para los datos de la transferencia |
|  | USB2 | USB-B para programar |
|  | COM1 | - |
| Ambiente | Temperatura ambiente | 20-85% (ninguna condensación) |
|  | Temperatura de operación | 0-50℃ |
|  | Temperatura de reserva | -20-60℃ |
|  | Oscilación del Resistencia | 10-25Hz (X, Y, Z cada dirección 30 minutos 2G) |
|  | Anti-atasco | Ruido del voltaje: 1000Vp-p, pulso 1us, 1 minuto |
|  | Aire circundante | Ningún gas corrosivo |
|  | Construcción de la protección | IP65 |
| Especificación de la pantalla | Vida útil | Más de 50000 horas, 24 horas que corren cuando la temperatura circundante es el ℃ 25 |
|  | Tipo | 65536 colores verdaderos |
|  | Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |
|  | Resolución | 480*272 |
|  | Contraste | No ajustable |
|  | Carácter | Chino, inglés, español, alemán |
|  | Tamaño de carácter | Cualquier tamaño y fuente |
|  | Panel táctil | modo de la resistencia 4-wire |
| Memoria | Pantalla | 8MB |
| Construcción | Dimensión de montaje | 144.0*94.0m m |
|  | Dimensión exterior | 152.0*102.0*41.8m m |
|  | Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire natural |

Fuente: www.xinje.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

## Sensores

### Definición

Es un dispositivo cuyo objetivo es el de captar diferentes magnitudes y transformarlas en variables eléctricas. Dichas magnitudes puede ser: temperatura, intensidad lumínica, aceleración, desplazamiento, fuerza, humedad, etc.

A veces se puede confundir lo que es un sensor con un transductor, el sensor está en contacto siempre con la magnitud a ser medida, entonces cabe decir que el sensor aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo, también se puede decir que el sensor convierte una forma de energía en otra.

Figura 21-12 Diagrama de un Sensor

Fuente: www.rincondelvago.com

### Características de los Sensores

#### Rango de medida

Es el dominio en la magnitud medida en el que puede actuar el sensor.

#### Precisión:

Es el error de medida máximo esperado.

#### Offset o desviación de cero:

Es el valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. Cuando el rango medido no llega al valor nulo, hay que establecer otro punto de referencia para establecer el offset.

#### Linealidad

Expresa el nivel de coincidencia entre la curva de calibración del sensor  y una línea recta determinada.

#### Sensibilidad de un sensor:

#### Es la razón de variación de la salida frente a cambios en la entrada.

#### Resolución:

Es el mínimo cambio de la magnitud de entrada que puede detectarse a la salida.

#### Rapidez de respuesta:

Puede ser un tiempo fijo o depender de la variación de la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir los cambios de la magnitud de entrada.

#### Derivas:

Son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, que intervienen en la variable de salida.

#### Repetitividad:

Es el error esperado al repetir varias veces la misma medida.

### Tipos de Sensores

La tabla 7-1 describe los diferentes tipos de sensores electrónicos:

Tabla 7-1 Tipos de Sensores Electrónicos

| Magnitud | Transductor | Característica |
| --- | --- | --- |
| Posición lineal y angular | Potenciómetro | Analógica |
|  | Encoder | Digital |
|  | Sensor Hall | Digital |
| Desplazamiento y deformación | Transformador diferencial de variación lineal | Analógica |
|  | Galga extensiométrica | Analógica |
|  | Magnetoestrictivos | A/D |
|  | Magnetorresistivos | Analógica |
|  | LVDT | Analógica |
| Velocidad lineal y angular | Dinamo tacométrica | Analógica |
|  | Encoder | Digital |
|  | Detector inductivo | Digital |
|  | Servo-inclinómetros | A/D |
|  | RVDT | Analógica |
|  | Giróscopo |  |
| Aceleración | Acelerómetro | Analógico |
|  | Servo-acelerómetros |  |
| Fuerza y par (deformación) | Galga extensiométrica | Analógico |
|  | Triaxiales | A/D |
| Presión | Membranas | Analógica |
|  | Piezoeléctricos | Analógica |
|  | Manómetros Digitales | Digital |
| Caudal | Turbina | Analógica |
|  | Magnético | Analógica |
| Temperatura | Termopar | Analógica |
|  | RTD | Analógica |
|  | Termistor NTC | Analógica |
|  | Termistor PTC | Analógica |
|  | [Bimetal - Termostato | I/0 |
| Sensores de presencia | Inductivos | I/0 |
|  | Capacitivos | I/0 |
|  | Ópticos | I/0 y Analógica |
| Sensores táctiles | Matriz de contactos | I/0 |
|  | Piel artificial | Analógica |
| Visión artificial | Cámaras de video | Procesamiento digital |
|  | Cámaras CCD o CMOS | Procesamiento digital |
| Sensor de proximidad | Sensor final de carrera |  |
|  | Sensor capacitivo | Analógica |
|  | Sensor inductivo | Analógica |
|  | Sensor fotoeléctrico | Analógica |
| Sensor acústico (presión sonora) | micrófono | Analógica |
| Sensores de acidez | ISFET |  |
| Sensor de luz | fotodiodo | Analógica |
|  | Fotorresistencia | Analógica |
|  | Fototransistor | Analógica |
|  | Célula fotoeléctrica | Analógica |
| Sensores captura de movimiento | Sensores inerciales |  |

Fuente: www.wikipedia.org

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

### Sensor de Temperatura

Como su nombre lo indica un sensor de temperatura, es el que tiene como magnitud de medida la temperatura, es decir, interpreta los cambios físicos en un medio físico y los transforma en señales eléctricas para poder ser procesadas en otro dispositivo.

Existen varios tipos de sensores de temperatura, dependiendo el medio donde y para que se los vaya a utilizar.

Figura 22-113 Sensores de Temperatura

Fuente: http://spanish.alibaba.com/

### Sensor RTD

Un RTD (Resistenace Temperature Detector) es un dispositivo hecho de bobinas o películas de metal (platino generalmente), que al calentarse, la resistencia del metal aumenta y al enfriarse, la resistencia disminuye. Al circular corriente por un RTD  se genera un voltaje en este. Al medir este voltaje, se puede determinar su resistencia y por lo tanto, su temperatura. La relación entre la resistencia y la temperatura es relativamente lineal. Generalmente, los RTDs tienen una resistencia de 100 Ω a 0 °C y pueden medir temperaturas hasta 850 °C.	Dentro de estos sensores están los muy utilizados PT100 y PT1000.

Figura 23-1 Sensor RTD

Fuente: http://www.ni.com/

#### Sensores PT100 y PT1000

Son sensores de temperatura que se basan en la resistencia, y que cambian su valor en función de la temperatura medida, son elementos positivos, es decir, un aumento de la temperatura refleja un aumento proporcional en el nivel de impedancia. El RTD que es usado con mayor frecuencia es el PT100 ya que es un elemento altamente confiable apto para un rango muy amplio de aplicaciones industriales.

Otros sensores de esta línea son  los PT500,  PT1000 y Ni100 estos sensores son aún más sensibles respecto a los PT100, ya que ofrecen una mayor variación de la impedancia respecto al mismo cambio de temperatura, pero su frecuencia de uso es menor.

El PT100 es un sensor de Platino y que tiene un nivel del impedancia (resistencia) de 100 Ohms a una referencia de 0ºC, lo mismo pasa para los elementos Ni100 y Cu120 con valores respectivos de 100 y 120 a 0ºC para el Níquel y Cobre.

Figura 24-1 PT100

Fuente: http://www.tcdirect.es/

### Sensor de Nivel

Es un dispositivo que se controla la cantidad de producto en cierto envase, por lo que juega un  papel muy importante dentro de la industria. Obviamente existen varios tipos de sensores de nivel, debido a las diferentes características de los productos.

Es así que para los productos sólidos, los sensores de nivel utilizados son capacitivos de proximidad, los productos adecuados serían por ejemplo: harinas, azúcar, granos, etc. Cuando se va a trabajar con productos líquidos, lo que se usan son sensores de nivel de agua, o también llamados flotadores, los cuales funcionan como un interruptor ON-OFF.

Figura 25-1 Sensor de Nivel Flotador

Fuente: www.amazon.com

## Actuadores

Son dispositivos que transforman energía neumática, eléctrica o hidráulica en la activación de un proceso, con el objetivo de generar un efecto sobre un automatismo; recibiendo la orden de un controlador y en función a esta orden se genera la activación del elemento final de control como por ejemplo un motor.

Existen diversos tipos de actuadores, estos son: hidráulicos, electrónicos, eléctricos y neumáticos. Generalmente los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia y  los neumáticos en simples posicionamientos.

### Motor

Es una máquina que hace funcionar el sistema, transformando algún tipo de energía, generalmente eléctrica, en energía mecánica  para realizar un trabajo. Si el motor es eléctrico, existen varios tipos, monofásicos, trifásicos, universales etc.

Los motores monofásicos ha tenido un alto desarrollo por su gran aplicabilidad especialmente en lo que a electrodomésticos se refiere, también hay que considerar la motorización, la industria en general y pequeñas máquinas herramienta.

Figura 26-1 Motor Monofásico

Fuente: http://www.directindustry.es/

### Cilindro neumático

Son dispositivos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico aquí esta clasificación aparecen los fuelles y diafragmas, que utilizan aire comprimido, así como también los cilindros músculos artificiales de hule, que últimamente han recibido mucha atención.

Figura 27-1 Cilindro Neumático

Fuente: http://www.directindustry.es/

### Electroválvula

Es un dispositivo diseñado para controlar la circulación de fluidos por una tubería. La válvula se mueve por una bobina solenoide. Generalmente no tiene más que dos posiciones: abierto y cerrado, o todo y nada.

Figura 28-1 Electroválvula

Fuente: http://www.directindustry.es/

## Elementos Eléctricos

### Breaker eléctrico

Los breaker son dispositivos eléctricos utilizados para proteger los aparatos de sobrecalentamientos o cortocircuitos a causa de descargas eléctricas, evitando el paso de voltaje en el caso que su valor nominal sea superior  al establecido y pueda dañar los circuitos. Se encuentra constituido de dos metales de distinto coeficiente térmico estrechamente unidos que se dilatan en presencia de calor provocando la separación de los contactos. (Rotcehr, 2013)

Además de esto posee un interruptor el cual permite desenergizar el sistema de manera manual ya sea para el caso de reparación  o modificaciones

Figura 29-1  Breaker eléctrico para riel din

Fuente: http:// jdelectricos.com

### Fusible

Los fusibles son dispositivos de protección contra sobrecorriente ocasionados por  sobrecargas o por cortocircuitos. Se encuentran constituidos internamente por un material de bajo punto de fusión tal como el plomo o el estaño, el cual se funde al encontrarse en presencia de calor e interrumpe el paso de corriente, en el caso que este supere el valor  nominal concerniente al fusible, deteriorándolo definitivamente. (Unicrom, 2015)

Figura 30-1 Fusible y portafusibles para riel din

Fuente: http://www.directindustry.es

### Contactor eléctrico

Un Contactor eléctrico es un dispositivo de mando, predestinado para efectuar la apertura o cierre de circuitos. Son básicos para la realización de automatismos con motores eléctricos y varían de acuerdo a la tensión y potencia nominal de la carga, al arranque del motor directo, estrella-triangulo, etc. y condiciones de trabajo.

Internamente está constituido por una bobina con un electroimán en el extremo y por contactos que se encuentran abiertos o cerrados y cambian de estado según la necesidad, permitiendo o negando el paso de corriente al circuito. Al llegar corriente a la bobina, esta que está ligada al electroimán atrae a los contactos permitiendo que se produzca un enclavamiento en el contactor, concluyendo que cuando la bobina esta energizada el contactor está enclavado, y al momento que se  desenergize el contactor volverá a su estado de reposo. (Viatger, 2009)

Figura 31-14 Contactores eléctricos

Fuente: http://revistadigital.inesem.es

## Elementos Electrónicos

### Arduino

Arduino es una placa electrónica con código abierto que posee un microcontrolador que nos permite realizar cualquier tipo de proyecto electrónico interactivo de forma fácil, cuya finalidad es controlar dispositivos o interactuar con otros programas mediante sus puertos de entrada y salida.

Existe gran variedad de Arduino, con diferentes características tal como el tamaño o funciones propietarias.

Figura 32-1 Placas Arduino

Fuente: http://www.xataka.com

#### Arduino UNO

Arduino UNO posee un microcontrolador Atmega en formato DIP, reguladores de tensión, puerto USB para la programación y compatibilidad con cualquier computador. Dispone de 14 pines digitales a 5V que pueden ser configurados como entrada o salida  y 6 pines de entrada analógica. Los límites de alimentación son de 6 a 12V.

### Controlador de motores A4988

El Driver de motores A4988 es una placa basada en un chip A4988 diseñada para el control de motores paso a paso  bipolares, posee un mecanismo giratorio para el ajuste de la intensidad el cual no debe sobrepasar los 2 A. Opera desde 8 a 35 V y se lo puede configurar en 5 diferentes resoluciones: paso completo, medio paso, cuarto de paso, octavo de paso y un dieciseisavo de paso.

Su diseño y nomenclatura se encuentra propiamente especificada para la conexión de las bobinas del motor  de modo que 1A, 1B se encuentran establecidas para una bobina y 2A, 2B para la segunda bobina, como podemos apreciar en la siguiente figura:

Figura 33-1 Conexión controlador para motores A4988

Fuente: http://letsmakerobots.com

# CAPÍTULO II

# MARCO METODOLÓGICO

## Introducción

En este capítulo se describe de manera detallada cada uno de los pasos que se realizó para la implementación del Bioreactor, tomando en cuenta cada uno de los parámetros y normas establecidas para su correcto funcionamiento. En el gráfico 1-2 se muestra las etapas para el diseño e implementación del bioreactor.

Gráfico 1-2 Fases del Diseño e Implementación del Bioreactor de Bebidas Energéticas.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

## Fases del diseño e implementación del Bioreactor

Para realizar la automatización del proceso consideramos ciertos parámetros que intervienen de forma imprescindible y precisa en cada una de sus etapas. Su correcto funcionamiento requirió la realización del diseño e implementación tanto del sistema mecánico, sensórico y eléctrico, electrónico  y neumático los mismos que se encuentran controlados mediante un equipo PLC y monitoreados en una pantalla HMI.

A continuación en la figura se describe cada una de etapas del proceso, los respectivos parámetros (temperatura, tiempo y flujo) que se debe cumplir para la elaboración del producto y los actuadores a intervenir.

Figura 1-2 Etapas, parámetros y actuadores presentes en el proceso de elaboración del producto

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

## Diseño e implementación del sistema mecánico

Se realizó las respectivas modificaciones en el equipo según las necesidades que requirió su automatización con la finalidad de lograr una mejoría en el proceso, las mismas se encuentran diseñas en el software de diseño CAD SOLIDWORKS en plano tridimensional.

Modificaciones:

Base móvil para el equipo.

Base para el Motorreductor.

Motorreductor

Colocación de sensores.

Implementación de un cilindro doble efecto.

Implementación de la estructura necesaria para colocación de la válvula neumática

Colocación de una malla inoxidable para la filtración de solidos del producto

Colocación de un soporte para el tablero de control

### Diseño de componentes para las respectivas modificaciones e implementaciones.

#### Base móvil para el equipo.

Consta una base rectangular hecha con tubos cuadrados cubierta con una pancha de tol corrugado y con cuatro ruedas con freno en cada una de sus esquinas permitiendo la movilidad del equipo.

Figura 2-1 Diseño de la Base móvil para el equipo

:		           Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

Motorreductor

Para la agitación de la mezcla en la marmita se optó por un motorreductor, debido que se requiere una agitación constante y de baja velocidad con el propósito de evitar derrames. Utilizamos un motorreductor marca WEG de ¼ HP, el cual está acoplado  a una caja reductora la misma que reduce la velocidad del motor de 1200 RPM a 100 RPM, a continuación detallamos sus características eléctricas:

Figura 3-2 Motorreductor WEG ¼ HP

Fuente: https://www.cgtrader.com

Tabla 1-2 Especificaciones del Motorreductor

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Marca | WEG |
| Voltaje | 110-220 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| KW(HP) | 0.18(1/4) |
| Min -1 | 1670 |
| Amperaje | 3.4-1.7 |
| Factor de potencia | 0.95 |

Fuente: Datos de placa del Motorreductor

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Base para el Motorreductor.

Consta de un soporte a modo que el motorreductor se posicione en la parte superior de la marmita con un acople que permita el giro del agitador al interior de esta.

Figura 4-2 Diseño de la base para el Motoreductor

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

#### Colocación de sensores.

Comprende el montaje de un sensor de nivel mínimo de boya y PT100 al interior de la marmita y montaje de un sensor de nivel de doble boya dentro del tanque de sedimentación.

#### Implementación de un cilindro doble efecto.

Consta de la colocación de un cilindro doble efecto que permitirá la apertura mínima y cierre de la válvula de desfogue del suero del tanque de sedimentación hacia la centrifuga.

Figura 5-2 Diseño para implementación  de un cilindro doble efecto

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

#### Implementación de la estructura necesaria para colocación de la electroválvula neumática.

Involucra la realización de las adecuaciones necesarias para la colocación de la electroválvula neumática que permite el desfogue del suero de la marmita hacia el tanque de sedimentación.

#### Colocación de una malla inoxidable para la filtración de solidos del producto

Implica la realización y colocación de una malla que cubre la parte superior del tanque de sedimentación

Figura 6-2 Diseño de la malla inoxidable para el tanque de sedimentación

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

## Implementación del Sistema de Instrumentación

Es importante mencionar que al momento de  seleccionar un sensor lo primordial es tener en cuenta la función que se necesita realizar con este, por lo que es necesario preguntarse:

¿Qué factores externos pueden alterar el proceso?

¿El sensor es adecuado para el medio de operación en el que va a trabajar?

¿De qué forma se realizara la trasmisión de datos?

Teniendo en conocimiento estos parámetros, se procede a la elección de los sensores idóneos para ser utilizados en la automatización, tomando en cuenta cada uno de los requerimientos presentes en la producción de la base para  bebidas energéticas.

### Sensor de nivel de una boya

Tomando en cuenta que sin importar la cantidad de suero que se ingrese en la marmita cuya capacidad máxima es de 50 litros, al ejecutarse el proceso es necesario saber cuándo este nivel en la marmita sea mínimo por lo que se optó la elección de una sensor de nivel que posee únicamente una boya en su extremo inferior lo que permitirá que nos envíe una señal tipo interruptor, es decir cambie de posición cuando esto haya sucedido.

Este sensor está ubicado de forma vertical dentro de la marmita, de modo que la boya se posicione al fondo de ésta y cuyo propósito es el de indicar cuando el suero presente en la marmita se haya terminado.

A continuación se detalla las características del sensor de nivel utilizado:

Tabla 2-1 Descripción de las especificaciones del Sensor de nivel de una boya

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Denominación | Sensor de nivel de agua con doble interruptor flotador |
| Potencia | 10W |
| Voltaje | 100V DC |
| Corriente | 1ª |
| Temperatura | 10-85 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones del flotador | 2.6 x 2.6cm / 1" x 1" |
| Largo total del dispositivo | 265mm/ 10.4" |
| Conductor | 2 conductores (plata) |
| Longitud del conductor | 35cm / 13.8" |
| Aplicaciones | Tanques, acuarios, bombas, estanques, calefacción, filtración, control de líquidos, etc. |

Fuente: http:// http://www.amazon.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

### Sensor de nivel de doble boya

Debido a la capacidad que tiene el tanque de sedimentación es necesario saber el nivel tanto máximo y mínimo, lo que indicara cuando se impide el ingreso de líquido hacia el tanque para la realización del proceso de sedimentación y cuando el tanque haya quedado vacío al desfogar el líquido a la siguiente etapa.

Para esta etapa de sedimentación se eligió un sensor de nivel de doble boya, éste sensor actúa de la misma forma que el anterior, con la diferencia que éste posee dos boyas ubicadas cada una a los extremos, lo que permite que se envíe una señal al cambiar de posición dentro del líquido al dejar de flotar cumpliendo con el requerimiento dicho anteriormente.

El sensor se encuentra ubicado de forma vertical dentro del tanque a modo que la boya superior se encuentra en lo alto del tanque en una posición justa que evite el derrame de líquido al momento de llenar el tanque y la boya inferior se posicione al fondo de ésta e indique cuando este haya quedado vacío.

A continuación se detalla las características del sensor de nivel utilizado:

Tabla 3-2 Descripción de las especificaciones del Sensor de Nivel de doble boya.

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Denominación | Sensor de nivel de agua con interruptor flotador |
| Potencia | 10W |
| Voltaje | 100V DC |
| Corriente | 1ª |
| Temperatura | 10-85 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones del flotador | 2.6 x 2.6cm / 1" x 1" |
| Largo total del dispositivo | 24cm/ 9.4" |
| Conductor | 4 conductores (negro, rojo) |
| Longitud del conductor | 35cm / 13.8" |
| Aplicaciones | Tanques, acuarios, bombas, estanques, calefacción, filtración, control de líquidos, etc. |

Fuente: http:// http://www.amazon.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

### Sensor de temperatura PT100

Para el control de la temperatura en el interior de la marmita se optó por la utilización de un sensor de temperatura PT100 el cual nos indicara el valor de dicha variable presente en el suero al estar expuesto a cambios. Estos cambios de temperatura son resultado de la inyección de vapor y agua con la finalidad de realizar el proceso de pasteurización del suero de leche.

El sensor PT100 se encuentra diseñado a modo que al variar la temperatura también variará el valor de la resistencia presente dentro de este sensor de manera lineal y enviara los datos para que para que los actuadores sepan cómo intervenir. El PT100 varía su resistencia 38.5 ohm cada 100 °C.

A continuación se detalla las características del sensor de temperatura utilizado:

Tabla 4-2 Descripción de las especificaciones del Sensor de temperatura PT100

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Denominación | PT100 Tipo -200-420 grados Celsius Sensor 9.8 pies |
| Material | Blindaje metálico |
| Largo conductor | 3 m |
| Diámetro de la rosca | 7.8 mm |
| Longitud dispositivo | 15 cm |
| Rango de medición | -200°C a +420°C |
| Terminales | 3 |
| Aplicaciones | Industrial o laboratorio para medir temperatura en equipos de prueba |

Fuente: http:// http://www.amazon.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

## Diseño e Implementación del Sistema Eléctrico

### Diseño

#### Diagrama

En la siguiente figura se puede ver el diseño del diagrama de control y fuerza realizado en el software de diseño eléctrico Cade_SIMU, donde se aprecia el circuito con los contactores para el arranque de los motores monofásicos.

Figura 7-2 Diagrama de control y fuerza

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Dimensionamiento de Fusibles

Para poder calcular la corriente de este elemento de protección a las líneas eléctricas de sobrecargas y cortocircuitos, utilizaremos la ecuación 1-2.

Ecuación 1-2 Ecuación de cálculo de la corriente de  protección de un fusible.

If=k*In

Dónde:

If  =  Corriente de Protección

K  = Constante de Protección  (1.8 A 2.1)

In = Corriente Nominal

##### Fuente

Para realizar el cálculo del fusible para la fuente se usa la ecuación 1-2 con los siguientes parámetros:

Voltaje de funcionamiento     V =  110 V

Corriente Nominal                  In = 2.5 A

Constante de Protección         k = 1.8

Cálculo:

If=k*In

If=1.8*2.5=4.5 A

##### PLC

Para realizar el cálculo del fusible para el PLC se usa la ecuación 1-2 con los siguientes parámetros:

Potencia                                 P = 10 W

Voltaje de funcionamiento     V = 110 V

Constante de Protección         k = 1.8

Cálculos

In=PV

In= 10110=0.091 A

If=k*In

If=1.8*0.091=0.164 A

##### HMI

Para realizar el cálculo del fusible para el HMI se usa la ecuación 1-2 con los siguientes parámetros:

Voltaje de funcionamiento     V = 24 V

Consumo de corriente             I = 130 mA = 0.13 A

Constante de Protección         k = 1.8

Cálculos

If=k*In

If=1.8*0.13=0.234 A

##### Síntesis de Cálculo de Fusibles

La tabla 5-2 muestra un sumario de los valores calculados de los fusibles para cada dispositivo.

Tabla 5-2 Valores de fusibles instalados

| DISPOSITIVO | CORRIENTE NOMINAL | VALOR DEL FUSIBLE |
| --- | --- | --- |
| Fuente | 2.5 A | 5 A |
| PLC | 0.091 A | 1 A |
| HMI | 0.13 A | 1 A |

Fuente: Ayala M, Granda J.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Dimensionamiento de Contactores y Relés Térmicos

Para el dimensionamiento de estos dispositivos de protección que se utilizó en los motores, tanto de la mezcladora como de la centrífuga, se procede a tomar la corriente nominal de las cargas.

Tabla 6-2 Dimensionamiento de Contactores

| DISPOSITIVO | CORRIENTE NOMINAL | VALOR DEL CONTACTOR | VALOR DEL RELÉ TERM. |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Mezcladora | 3.4 A | 5 A | 4 a 6 A |
| Motor Centrífuga | 5 A | 5 A | 4 a 6 A |

Fuente: Ayala M, Granda J.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Dimensionamiento de Conductores

Para poder realizar el dimensionamiento de los conductores, primero se debe calcular la corriente de las cargas, en base a esta corriente se debe elegir la resistencia del conductor y posteriormente calcular la caída de tensión el cual no debe exceder el 5%, para este último se debe tomar en cuenta si el sistema es monofásico, bifásico o trifásico, en las ecuaciones 2-2, 3-2 y 4-2 se muestra el cálculo de caída de tensión para cada sistema respectivamente.

Ecuación 2-1 Caída de tensión para un circuito monofásico

∆V=2IRL

Ecuación 3-2 Caída de tensión para un circuito bifásico

∆V=IRL

Ecuación 4-2 Caída de tensión para un circuito trifásico

∆V=3IRL

Dónde:

L = Distancia de la fuente hacia la carga

R  = Resistencia especifica del conductor

I = Corriente de la carga

Las tablas 7-2, 8-2 y 9-2 representan las características y dimensiones de los conductores.

Tabla 7-2 Características y dimensiones en base a la corriente

| CONDUCTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIBRE | # HILOS | SECCION APROX. | DIAM. APROX. | PESO APROX. |
| AWG o MCM |  | mm2 | mm | KgKm |
| 20 | 7 | 0.52 | 0.81 | 4.62 |
| 18 | 7 | 0.82 | 1.02 | 7.29 |
| 16 | 7 | 1.31 | 1.29 | 11.65 |
| 14 | 7 | 2.08 | 1.63 | 18.49 |
| 12 | 7 | 3.31 | 2.05 | 29.43 |
| 10 | 7 | 5.26 | 2.59 | 46.76 |

Fuente: Catálogo CABLEC.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

Tabla 8-2 Características y dimensiones en base a la corriente

|  | ESPESOR DE AISLAM | DIAM. EXT. APROX. | PESO TOTAL APROX. | CAP.COND |  | TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIBRE |  |  |  | * | ** |  |
| AWG o MCM | mm | mm | KgKm | Amp | Amp |  |
| 20 | 0.76 | 2.33 | 9.79 | 6 | 7 | TF |
| 18 | 0.76 | 2.54 | 13.15 | 6 | 7 | TF |
| 16 | 0.76 | 2.81 | 18.40 | 8 | 10 | TF |
| 14 | 0.76 | 3.15 | 26.36 | 20 | 25 | TW |
| 12 | 0.76 | 3.57 | 38.69 | 25 | 30 | TW |
| 10 | 0.76 | 4.11 | 57.80 | 30 | 40 | TW |

Fuente: Catálogo CABLEC.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

Tabla 9-2 Características y dimensiones en base a la resistencia

| CALIBRE | SECCION APROX. | # HILOS | DIAM HILO | DIAM. TOTAL APROX. | PESO TOTAL APROX. | CAPCD * | SUAVE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | RESIST. CC Y 20°C | TENSION RUPTUR |
| AWG o MCM | mm2 |  | mm | mm | KgKm | Amp | OhmKm | Kg |
| 20 | 0.52 | 7 | 0.81 | 0.81 | 4.62 | 6 | 33.16 | 14 |
| 18 | 0.82 | 7 | 1.02 | 1.02 | 7.29 | 9 | 21.03 | 23 |
| 16 | 1.31 | 7 | 1.29 | 1.29 | 11.65 | 12 | 13.16 | 36 |
| 14 | 2.08 | 7 | 1.63 | 1.63 | 18.49 | 35 | 8.29 | 56 |
| 12 | 3.31 | 7 | 2.05 | 2.05 | 29.43 | 45 | 5.21 | 90 |
| 10 | 5.26 | 7 | 2.59 | 2.59 | 46.76 | 68 | 3.28 | 139 |

Realizado por: Ayala – Granda, 2016

Fuente: Catálogo CABLEC.

##### Fuente

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Corriente                                I = 2.5 A

Voltaje de funcionamiento    V = 110 V

Longitud 			  L = 4 m = 0.004 Km

Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico.

Cable Número 16

Según la tabla 7-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(2.5)(13.16)(0.004)

∆V= 0.263

%= 100* ∆V110= 100* 0.263110=0.24%

Al tomar en cuenta la corriente, el cable correcto debería ser un número 20 según la tabla 9-2, pero debido a la norma establecida el número  que se debe utilizar para este tipo de dispositivos es mínimo el 16, por tal razón se toma en cuenta para el cálculo de caída de tensión. Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

##### PLC

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Potencia                                  P = 10W

Corriente                                 I = 0.091A

Voltaje de funcionamiento     V = 110 V

Longitud 		          L = 4m = 0.004 Km

Como la corriente es muy pequeña y debido a la norma, el cable que se utiliza para calcular la caída de tensión es el número 16. Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico.

Cable Número 16

Según la tabla 7-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(0.091)(13.16)(0.004)

∆V= 0.009

%= 100* ∆V110= 100* 0.009110=0.008%

Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

##### HMI

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Corriente                                 I = 0.13 A

Voltaje de funcionamiento     V = 24 V

Longitud 		          L = 4m = 0.004 Km

Como la corriente es muy pequeña y debido a la norma, el cable que se utiliza para calcular la caída de tensión es el número 16.

Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico.

Cable Número 16

Según la tabla 7-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(0.13)(13.16)(0.004)

∆V= 0.014

%= 100* ∆V24= 100* 0.01424=0.06%

Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

##### Sensores

Se tienen 3 sensores; dos sensores de nivel y un PT100, por lo que el dimensionamiento se lo hace en los tres dispositivos.

Sensor de nivel con una boya

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Potencia                                  P = 10 W

Corriente                                 I = 0.091 A

Voltaje de funcionamiento     V = 110 V

Longitud 		          L = 1 m = 0.001 Km

Como la corriente es muy pequeña y debido a la norma, el cable que se utiliza para calcular la caída de tensión es el número 16.

Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico. Según la tabla 7-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de  13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(0.091)(13.16)(0.001)

∆V= 0.002

%= 100* ∆V110= 100* 0.002110=0.0018%

Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

Sensor de nivel con dos boyas

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Potencia                                  P = 10 W

Corriente                                 I = 0.091 A

Voltaje de funcionamiento     V = 110 V

Longitud 		          L =  0.0046 Km

Como la corriente es muy pequeña y debido a la norma, el cable que se utiliza para calcular la caída de tensión es el número 16.

Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico.

Según la tabla 9-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de  13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(0.091)(13.16)(0.0046)

∆V= 0.011

%= 100* ∆V110= 100* 0.011110=0.01%

Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

Sensor PT100

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Potencia                                  P = 10 W

Corriente                                 I = 0.091 A

Voltaje de funcionamiento     V = 110 V

Longitud 		          L =  0.001 Km

Como la corriente es muy pequeña y debido a la norma, el cable que se utiliza para calcular la caída de tensión es el número 16.

Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico.

Según la tabla 9-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de  13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(0.091)(13.16)(0.001)

∆V= 0.002

%= 100* ∆V110= 100* 0.002110=0.0018%

Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

##### Motores

Mezclador

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Potencia                                  P = ¼ Hp = 186.5 W

Corriente                                 I = 3.4 A

Voltaje de funcionamiento     V = 110 V

Longitud 		          L =  0.00223 Km

Debido al amperaje se considera instalar un cable #16 AWG, basándose en la tabla 7-2.

Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico.

Según la tabla 9-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de  13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(3.4)(13.16)(0.00223)

∆V= 0.2

%= 100* ∆V110= 100* 0.2110=0.18%

Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

Centrífuga

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Potencia                                  P = 370 W

Corriente                                 I = 5 A

Voltaje de funcionamiento     V = 110 V

Longitud 		          L =  0.0046 Km

Debido al amperaje se considera instalar un cable #16 AWG, basándose en la tabla 7-2.

Se procede a calcular la caída de tensión utilizando la ecuación 2-2 ya que es un sistema monofásico.

Según la tabla 8-2 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de  13.16Ωkm

∆V=2IRL

∆V=2(5)(13.16)(0.0046)

∆V= 0.61

%= 100* ∆V110= 100* 0.62110=0.55%

Como la caída de tensión no supera el 5%, el conductor es aceptable.

##### Electroválvulas

Electroválvula SMC SY7140-5DZ

Para realizar el cálculo del conductor para este dispositivo se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Voltaje de funcionamiento     V = 24 V

Longitud 		          L =  0.0046 Km

Debido a que en las especificaciones técnicas de la válvula no se encuentra la corriente nominal, no se puede calcular el conductor, sin embargo el fabricante recomienda utilizar como conductor mínimo el cable #18 AWG, pero debido a que son 2 válvulas, y en contexto de que la mayoría de conductores son #16 AWG, se utilizó este último.

##### Síntesis de Cálculo de Conductores

En la tabla 10-2  se describe el calibre de conductor utilizado

Tabla 10-2 Valores de conductores

| DISPOSITIVO | CORRIENTE | CAÍDA DE VOLTAJE (%) | CALIBRE AWG |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente | 2.5 A | 0.24 | 16 AWG |
| PLC | 0.091 A | 0.008 | 16 AWG |
| HMI | 0.13 A | 0.06 |  |
| Sensor de Nivel 1 Boya | 0.091 A | 0.0018 | 16 AWG |
| Sensor de Nivel 2 Boyas | 0.091 A | 0.0018 | 16 AWG |
| PT100 | 0.091 A | 0.0018 | 16 AWG |
| Motor Mezclador | 3.4 A | 0.18 | 16 AWG |
| Motor Centrífuga | 5 A | 0.55 | 16 AWG |
| Electroválvula SMC SY7140-5DZ | ----- | ------ | 16 AWG |
| Electroválvula de Bronce CNC | ----- | ------ | 16 AWG |

Fuente: Catálogo CABLEC.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

### Implementación

Una vez realizado el diseño del circuito de mando descrito en la figura 7-2 procedemos a la respectiva implementación del sistema eléctrico en el tablero de control, cuyo procedimiento describimos a continuación:

#### Tablero de Control y Mando

Para implementar del tablero de control y mando  fue necesario realizar sistemática y ordenadamente cada uno de los siguientes pasos:

- Luego de realizar una distribución adecuada para la ubicación de cada uno de los componentes que se disponen en el gabinete, colocamos las canaletas y riel din para la ubicación de estos componentes y su correcto cableado.

- Colocamos los componentes eléctricos (breakers, fusibles, contactores, borneras) y electrónicos (PLC, fuente, módulo de expansión analógico) en las rieles como se muestra a continuación en la figura 8-2

Figura 8-2 Colocación de los componentes eléctricos y electrónicos en el tablero de control

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

- Realizamos las conexiones entre cada uno de los componentes de acuerdo al cálculo de conductores, como se muestra a continuación en la fig. 9-2

Figura 9-2 Conexión de los componentes eléctricos y electrónicos

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

- Realizamos la distribución y colocación de los elementos (pulsadores, luces piloto, emergencia, alarma, pantalla) en la parte frontal del gabinete, como se muestra a continuación en la fig. 10-2

Figura 10-2 Colocación de elementos de mando en el gabinete

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

- Realizamos la conexión de manera ordenada entre cada uno de los elementos de la parte frontal e interior del tablero como se muestra a continuación en la fig. 11-2

Figura 11-22 Parte interior del tablero de control

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

#### Colocación y conexión de sensores y motores.

- Colocamos cada uno de los sensores (nivel, PT100) en las ubicaciones predestinadas y sus respectivas acometidas de acuerdo a la descripción detallada en la Tabla 10-2 para cada uno de estos.

- Colocamos del motorreductor y motor de centrifuga en la parte superior de la marmita y en la centrifuga de discos respectivamente y sus correspondientes acometidas de acuerdo a la descripción detallada en la Tabla 10-2.

## Diseño e Implementación del Sistema Electrónico

### Diseño

#### Circuito controlador de un motor paso a paso

Para la regulación de la entrada de vapor al sistema se utilizó un motor paso a paso el mismo que abre o cierra la válvula dependiendo de la temperatura del sistema. Dicho motor está controlado por la combinación de 2 salidas del PLC la cuales ingresan al controlador Arduino y seguidamente al integrado A4988, el cual es el responsable de emitir los pulsos al motor para que este funcione correctamente.

#### Conexión y  programación del controlador Arduino

El controlador Arduino es un dispositivo inteligente que tiene diferentes prestaciones, entre ellas destacan su facilidad de programación y su bajo costo, además de su versatilidad para poder comunicarse con distintos dispositivos electrónicos, en el presente trabajo se utilizó un ARDUINO UNO. Este dispositivo es el que establece y sincroniza la señal hacia el driver A4988 para  el motor paso a paso.

#### Conexión

La señal de 24 V proveniente de las salidas Y6 y Y10 del PLC debe ser transformada a 5V dc para la alimentación del controlador Arduino, esto se logró incorporando reguladores de voltaje LM7818, LM7815, LM7812, LM7809 y LM7805, con el fin de que no se sobrecalienten los elementos. El pin número 2 del se conecta al pin DIR del A4988, mientras que el pin número 3 se conecta al STEP del driver, a su vez los pines RESET y SLEEP del pololú se puentean, Los 5 V del controlador Arduino se une a VMOT del driver y las tierras de ambos dispositivos se encuentran con la tierra de la alimentación. Y de los pines laterales del driver 1A, 1B, 2A y 2B se conectarán a las bobinas del motor.

Para dar una orden externa de Reset al Arduino se ubicó un pulsador normalmente abierto que enlaza la señal de Gnd con el pin Reset.

Figura 12-3 Diseño del control para un motor paso a paso

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

En la figura 13-2 se visualiza la conexión del driver A4988

Figura 13-2 Conexión del integrado A4988 con Arduino y motor paso a paso

Fuente: http://fritzing.org

#### Programación

El objetivo del motor paso a paso es que abra la válvula de vapor según las necesidades de temperatura que sean requeridas por la planta, entonces el sistema trabaja de la siguiente manera, el control PID del sistema enviará una señal a las salidas 6 y 10 del PLC, las cuales en una combinación entrarán al controlador Arduino el mismo que enviará una señal al driver A4988 o pololú y hará que el motor gire los pasos necesarios para cumplir con el ángulo de apertura que se necesite.

Es importante recalcar que la velocidad, y el sentido del motor juegan un papel muy importante y esto está contemplado en la programación del controlador Arduino expuesto posteriormente en el Anexo C.

En la tabla 11-2 se puede visualizar la combinación y le grado de apertura de la válvula.

Tabla 11-2 Combinación de salidas del PLC, y grados de apertura de la

válvula de vapor

| COMBINACIÓN DE SALIDAS |  | GRADOS DE APERTURA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Y6 | Y10 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | Válvula totalmente cerrada |
| 0 | 1 | 30 | Válvula abierta a 30 grados |
| 1 | 0 | 60 | Válvula abierta a 60 grados |
| 1 | 1 | 90 | Válvula totalmente abierta |

Fuente: Ayala M, Granda J, 2006.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Diseño del circuito impreso del sistema electrónico.

Tomando en cuenta las diferentes recomendaciones de diseño para la elaboración de  placas electrónicas, se llevó a cabo el diseño con la ayuda del paquete Ares del software Proteus, el diseño del circuito impreso del sistema electrónico implementado se muestra en la figura 14-2.

Figura 14-2 Diseño del circuito impreso del sistema electrónico

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

### Implementación del sistema electrónico

Luego de diseñar el circuito, plasmamos el diseño del sistema de control en baquela, mediante transferencia de calor, luego corroemos con ácido y obtenemos la placa con las pistas deseadas, a continuación se sueldan los elementos respectivos, y se obtiene la placa terminada la cual se instala en el tablero de control y se conectan las entradas y salidas correspondientes, tal como se muestra en la figura 15-2.

Figura 15-2 Placa del sistema de control implementada

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

## Diseño de Controlador de la Temperatura

### Función de transferencia

Para el cálculo de la función de transferencia del incremento de temperatura del sistema se realizó pruebas en lazo abierto con una apertura gradual mínima (30  grados) en la tubería concerniente al vapor, puesto es un valor correcto para evitar la saturación en la gráfica resultante,  a modo de tomar datos de la temperatura cada periodo de tiempo (10s), hasta que ésta logre una estabilidad.

En la siguiente figura realizada en el lenguaje de programación MATLAB, se muestra la gráfica resultante de la temperatura y apertura gradual de la tubería en función del tiempo, con una señal escalón a la entrada del sistema.

Figura 16-2 Gráfica de la temperatura y apertura gradual del sistema en lazo abierto

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

Mediante la herramienta de identificación del sistema Ident de MATLAB logramos obtener la función de transferencia con una estimación del 90.01%, que se la muestra a continuación con el gráfico respectivo:

ft=0.002597s+0.001155

Figura 17-2 Modelamiento del sistema

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

En la siguiente figura observamos la gráfica de respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado a 30 grados de apertura de la tubería.

Figura 18-2 Grafica de la respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

### Parámetros del sistema

Una vez obtenido la función de transferencia, para la obtención de los valores de los parámetros del controlador procedemos a ingresar la función en el bloque definido en el entorno de programación SIMULINK de MatLab.

Figura 19-2 Diseño del controlador PID en Simulink

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

Figura 20-4 Gráfica de respuesta al escalón del sistema con controlador PID

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

Entonces se obtiene la función de transferencia del controlador PID, según la fórmula:

Ecuación 5-2 Función de transferencia del PID

P+I1s+DN1+N1s

FT=0.004406s+6.368e-06s(s+0.005563)

### Lógica difusa aplicada a la sintonía fina del PID

Una vez diseñado el controlador, es necesario ponerlo a prueba, es decir, ver cómo reacciona ante las perturbaciones, y realizar un ajuste o sintonización del control con el fin que este trabaje de manera óptima cumpliendo con los parámetros establecidos.

Lo que pretende el presente trabajo es realizar un cambio a la configuración tradicional de un lazo de control difuso, que permite realizar un ajuste fino o medida correctiva a un controlador ya diseñado, un control clásico.

#### Diseño del lazo de control

Como lo que se desea es la sintonía fina del control clásico lo más apropiado es utilizar como variables de entrada al controlador el error existente en el proceso (e), el cambio del error (de/dt), y la acumulación del error (int (e)), luego cada una de ser fusificada, seguidamente se deben establecer las reglas base, entonces se definen todas las sentencias lógicas posibles asignándoles a cada una su actuación correspondiente. Después las actuaciones deben ser desunificadas.

En la figura 20-2 se muestra el control fuzzy

Figura 21-2 Diagrama del control fuzzy

Fuente: Kouri y Musalem, 2014, p. 3.

Sin embargo a mayor número de entradas se tiene un mayor número de reglas base, lo que dificulta el diseño del controlador, por ello se dejará por fuera el error acumulado y se obtendrá un controlador híbrido como se muestra en la figura 21-2.

Figura 22-5 Diagrama de control fuzzy modificado

Fuente: Kouro y Musalem, 2014, p. 4.

Con este método se obtiene un controlador, que no siempre asegura un rendimiento óptimo dado que se diseñó con sentencias y conjuntos difusos, esto significa que de no estar conforme con el controlador se debe realizar una reevaluación de todo el proceso, es decir, comenzar desde cero.

Para remediar este problema se propone incorporar ganancias previas al proceso de fusificación que permitan predecir las variables de entrada de tal modo que se corrijan numéricamente las falencias de la interpretación difusa, tal y como se muestra en la figura 22-2.

Figura 23-6 Diagrama de control fuzzy con ganancias

Fuente: Kouro y Musalem, 2014, p.4.

Este controlador entrega una salida proporcional a la rapidez de cambio en el voltaje de actuación del motor que controla el ángulo de apertura.

Para implementar este controlador se utilizó el toolbox de lógica difusa de Matlab 2014, para ingresar a él, se emplea el comando fuzzy, el cual permite trabajar en la ventana FIS Editor como se puede ver en la figura 23-2.

Figura 24-7 Diagrama de bloques del control fuzzy

Fuente: Ayala M, Granda, J, 2016.

Para obtener las reglas del control fuzzy nos basamos en la tabla 12-2:

Tabla 12-2 Reglas de Control

|  |  | DERIVADA DEL ERROR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Negativo | Cero | Positivo |
| ERROR | Negativo | muy negativo | Negativo | negativo |
|  | Cero | Negativo | Cero | positivo |
|  | Positivo | Positivo | Positivo | muy positivo |

Realizado por: Ayala – Granda, 2016.

Fuente: Técnicas Modernas en Automática, 2014.

De tal modo que la tabla anterior debe interpretarse como por ejemplo: Si el error es positivo, es decir que la temperatura está por debajo del set point y la derivada del error es negativo, es decir, la temperatura medida va en aumento entonces la salida debe ser positiva, lo que significa que el grado de apertura en el motor debe ir en aumento.

En las figuras 24-1 y 25-1 se pueden apreciar las funciones de pertenencia del error y de la derivada del error respectivamente, las cuales son funciones gaussianas debido a que se debe escoger la función que mejor responda a las reglas de inferencia.

Figura 25-8 Función de pertenencia del error

Fuente: Ayala M,  Granda J, 2016.

Figura 26-9 Función de pertenencia de la derivada del error

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016.

A su vez también se diseña la salidas, tal y como se muestra en la figura 26-2.

Figura 27-10 Funciones de pertenencia para las salidas de controlador fuzzy

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016.

Una vez que se establecen las funciones de pertenencia, se procede a ingresar el conjunto de reglas que se muestran en la figura 27-2 basada en la tabla 12-2.

Figura 28-11 Conjunto de reglas

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

El siguiente paso es defusificar las salidas, una vez creado el controlador es posible observar la superficie que representa la salida del controlados fuzzy como función de las 2 señales de entrada como se puede ver en la figura 28-2.

Figura 29-12 Salida del controlador Fuzzy

en función de las variables de entrada

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

Una herramienta muy interesante del toolbox, es el Ruler Viewer, el mismo que permite visualizar todas las reglas de control ante una determinada combinación de las variables de las variables de entrada, y así ver la salida defusificada como se muestra en la figura 29-2.

Figura 30-2 Ventana que permite apreciar el comportamiento de la                   salida en función de las entradas

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016.

Por último se debe llevar a cabo la integración de la salida, dado que la salida proporcional del control Fuzzy es proporcional a la derivada de la actuación real que debe aplicarse al sistema para limitar los valores entre 0 y 1, para posteriormente escalar el rango al intervalo real en que opera la planta que son 0 a 90 grados de apertura.

Figura 31-2 Diseño del controlador híbrido Fuzzy – PID

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016.

En la figura 30-2 muestra la introducción del controlador Fuzzy al controlador clásico, la respuesta obtenida es mejoramiento en los parámetros PID, así como la reducción de tiempos de respuesta como se aprecia en la figura 31-2 y 32-2.

Figura 32-13 Respuesta al escalón controlador PID sin control Fuzzy

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016.

Figura 33-2 Respuesta al escalón controlador PID con control Fuzzy

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016.

## Diseño e Implementación del Sistema Neumático

### Diseño

Se realizó el diseño y simulación del sistema neumático en el software de diseño FluidSIM Pneumatics V4.2.

Figura 34-2 Diseño del Sistema Neumático

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

### Implementación

La automatización ha logrado grandes avances en la industria mediante la neumática, es decir la utilización de aire comprimido en un sinnúmero de sistemas utilizados en cada uno de los procesos modernos. Para la selección de los equipos involucrados en el sistema neumático se realizó un análisis para cerciorarse que estos sean los adecuados, y se optó por los siguientes:

#### Cilindro doble efecto

Para la manipulación automatizada del ducto que permite el paso del líquido del tanque de sedimentación hacia la centrifuga de discos cuyo flujo en este procedimiento es mínimo se optó por la realización de un sistema que permita la apertura y cierre mediante un cilindro doble efecto.

El cilindro doble efecto tiene dos orificios laterales destinados para el ingreso de aire comprimido permitiendo la salida y entrada del pistón, el mismo que está ligado a una válvula manual permitiendo o impidiendo el flujo.

Figura 35-2 Cilindro doble efecto THKPC Model: MA 16*50

Fuente: Catalogo THKPC, 2011

A continuación se detalla las especificaciones del cilindro doble efecto utilizado:

Tabla 13-2 Especificaciones del cilindro doble efecto

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Modelo | MA 16*50 |
| Marca | THKPC |
| Tipo | Doble Efecto |
| Diámetro | 16 mm |
| Largo | 50 mm |
| Medio de trabajo | Aire |
| Rango de voltaje de operación | 1-9 kgf/cm2 |
| Rango de temperatura de operación | 0-70°C |
| Rango de velocidad de operación | 50-800 mm/s |

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Válvula de mariposa neumática

Para permitir el corte o apertura del flujo de suero en el ducto que conecta la marmita con el tanque de sedimentación se optó por la utilización de una válvula de mariposa con activación de aire debido a que el líquido presente en la marmita se encuentra estático y para lograr que exista tal flujo es necesario un mínimo de presión para su correcto funcionamiento.

Esta válvula mediante el uso de la neumática cumple de forma precisa los requerimientos en esta etapa del proceso, además de ser de acero inoxidable ideal para su utilización ya que se trata de una planta de alimentos.

Figura 36-2 Válvula de mariposa neumática Inoxvalve

Fuente: http://www.inoxpa.com

A continuación se detalla las especificaciones de la válvula mariposa utilizada:

Tabla 14-2 Descripción de las especificaciones de la válvula neumática

de mariposa

| Ítem | Especificación |
| --- | --- |
| Marca | INOXVALVE |
| Referencia | 44-00-ASE |
| Material del cuerpo | acero inoxidable 304 ó 316L |
| Material del actuador | acero inoxidable 304 |
| Medidas | desde DN25 á DN150 |
| Accionamiento | actuador neumático de simple efecto |
| Actuador | NC/NO |
| Presión máxima | 10 bar |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Aplicaciones | Químicas, farmacéuticas y alimentarias |

Fuente: http://www.inoxpa.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Electroválvula neumática

Para el control automático tanto del cilindro doble efecto como de la válvula  de mariposa neumática es necesario el manejo de dos electroválvulas neumáticas que al ser accionadas mediante solenoide permiten la activación de ambos actuadores.

Se utilizó electroválvulas SY700 5/2 Además de esto para la puesta en marcha la electroválvula requiere la utilización de racores, silenciadores y sellos lo que permite su correcto funcionamiento.

Figura 37-2 Electroválvula Neumática SY700 5/2

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.mx

A continuación se detalla las especificaciones de la electroválvula neumática  utilizada:

Tabla 15-2 Especificaciones de la Electroválvula de Control de

Accionamiento Neumático

| Ítem | Especificaciones |
| --- | --- |
| Serie del Fabricante | SY7000 |
| Tipo de Montaje | Base |
| Función | 5/2 |
| Rosca del Puerto de Conexión | Rc ¼ |
| Tipo de Actuación | Solenoide/Piloto |
| Solenoide Acoplado | Sí |
| Material del Cuerpo | Aluminio Presofundido |
| Tensión de Solenoide. | 24V dc |
| Consumo de Alimentación del Solenoide | 0.55W |
| Mínima Presión de Funcionamiento. | 0.15MPa |
| Máxima Temperatura de Funcionamiento. | +50°C |
| Máxima Presión de Funcionamiento | 0,7 MPa. |
| Tamaño de la Rosca | ¼ |
| Rosca Estándar | Rc |

Fuente: http://es.rs-online.com

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

## Programación del PLC

### Identificación de entradas y salidas del PLC.

En la siguiente tabla se describe cada una de las entradas y salidas designadas en el PLC

#### Entradas

Tabla 16-2 Entradas digitales y analógicas del proceso

| DISPOSITIVO | TIPO | SÍMBOLO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor Nivel Sn1 | Digital | X0 | Nivel máximo en el tanque de sedimentación. |
| Sensor Nivel Sn2 | Digital | X1 | Nivel mínimo en el tanque de sedimentación. |
| Sensor Nivel Sn3 | Digital | X2 | Nivel mínimo en la marmita. |
| Botón Emergencia | Digital | X3 | Paro de emergencia |
| Botón Verde | Digital | X4 | Botón de Inicio del Proceso |
| Botón Rojo | Digital | X5 | Botón de Paro del Proceso |
| PT100 | Analógica | ID1003 | Mide la temperatura de pasteurización |

Fuente: Ayala M, Granda J.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Salidas

Tabla 17-2 Salidas digitales del proceso

| DISPOSITIVO | TIPO | SÍMBOLO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Válvula ON/OFF 1 | Digital | Y0 | Electroválvula activación del agua |
| Luz roja | Digital | Y1 | Electroválvula activación válvula de mariposa |
| Motor1 | Digital | Y2 | Giro del agitador de la marmita |
| Motor2 | Digital | Y3 | Accionamiento de la bomba centrifuga |
| Alarma | Digital | Y4 | Señal acústica de aviso |
| Luz verde | Digital | Y5 | Señal luminosa de ejecución del proceso |
| Motor paso a paso | Digital | Y6 | Combinación (primer bit) para la apertura gradual de la tubería de vapor |
| Electroválvula Neumática 1 | Digital | Y7 | Activación válvula de mariposa para desfogue marmita/tanque de sedimentación |
| Válvula ON/OFF 2 | Digital | Y8 | Electroválvula activación del condensado |
| Motor paso a paso | Digital | Y10 | Combinación (segundo bit) para la apertura gradual de la tubería de vapor |
| Electroválvula Neumática 2 | Digital | Y11 | Activación cilindro neumático para desfogue tanque de sedimentación/centrifuga |

Fuente: Ayala M, Granda J

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

### GRAFCET

Figura 38-2 GRAFCET del proceso  (Parte1)

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

Figura 39-2 GRAFCET del proceso  (Parte2)

Fuente: Ayala M, Granda J, 2016

Acorde a la figura anterior se realizó el programa interno en el PLC expuesto en el Anexo A.

### Conexión del PLC

En las figuras siguientes podemos observar los Diagramas de conexión de entradas y salidas para el  PLC.

#### Conexión de entradas del PLC

Figura 40-2 Conexión de entradas del PLC

http://www.imenista.com

#### Conexión de salidas de Relé del PLC

El PLC cuenta con salidas de relé debido al alto amperaje en las cargas.

Figura 41-2 Conexión de salida de Relé del PLC

Fuente: http://www.imenista.com

## Programación del HMI

El PLC se comunica con la apantalla HMI mediante comunicación RS-232, la misma que está diseñada de tal manera que se muestra la temperatura del sistema en todo momento del proceso, así como las diferentes etapas del mismo. Lo que se puede destacar de la pantalla es su diseño sencillo y amigable con el usuario, además de contar con un menú, el cual permite acceder a las distintas pantallas, las cuales muestran, ingreso de temperatura y tiempo en el proceso de pasteurización, gráficas y muestreo de temperatura, estado sensores y actuadores, ayuda para el operario, pantalla de emergencia y acerca de.

### Pantalla de Inicio

En esta pantalla se muestra la carátula del dispositivo, y la entrada al proceso tal como se detalla en la figura 41-2.

Figura 42-2 Pantalla de Inicio HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

### Menú Principal

Figura 43-2 Pantalla de Menú Principal HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

En la figura 42-2 se muestra la ventana de menú principal, la cual permite acceder a las demás ventanas para el monitoreo del proceso y de la temperatura.

#### Lectura de Parámetros

Figura 44-2 Pantalla de Lectura de Parámetros HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

En la figura 43-2 se muestra la ventana de lectura de los parámetros de tiempo y temperatura, los cuales pueden ser modificados por el usuario.

#### Estado del Proceso

Figura 45-2 Pantalla de Estado del Proceso HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

En la figura 44-2 se muestra la ventana del estado del proceso, en esta ventana se puede apreciar la fase en la que se encuentra el proceso, además de la temperatura actual, la cual podrá ser monitoreada en todo momento.

#### Temperatura

En la figura 45-2 y 46-2 se muestran las pantallas de temperatura. En la figura 2.9 se encuentra un muestreo de la temperatura cada 10 segundos, y en la figura 2.10 se muestra una gráfica para monitorear la temperatura.

Figura 46-2 Pantalla de Muestreo de Temperatura HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

Figura 47-2 Pantalla de Gráfica de Temperatura HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Reporte

En esta ventana se puede visualizar un informe detallado de las actividades del proceso y con la hora en las que se llevaron a cabo.

Figura 48-2 Pantalla de Reporte HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

#### Sensores

En figura 48-2 se puede visualizar la ventana de sensores, la cual muestra el estado de los sensores del equipo ya sea prendidos o apagados.

Figura 49-2 Pantalla de Sensores HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

#### Actuadores

En la figura 49-2 se puede apreciar la ventana de actuadores, la misma que nos muestra si éstos están encendidos o apagados.

Figura 50-2 Pantalla de Actuadores HMI

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

#### Residuos

En la figura 50-2 se muestra una ventana para liberar los residuos del proceso, como son el suero, el vapor condensado y el agua.

Figura 51-2 Pantalla Residuos HMI

Realizado por Ayala M, Granda J, 2016.

#### Acerca de

En la figura 51-2 se visualiza los autores de la automatización.

Figura 52-2 Pantalla Acerca de

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

Cada una de las pantallas mostradas anteriormente se los diseñó mediante el programa interno en la pantalla expuesto en el Anexo B.

# CAPITULO III

# MARCO DE RESULTADOS

## Cálculo del Tamaño Muestral

Para definir el número de muestras necesarias y que los resultados se puedan validar y éstos sean confiables, se empleó la fórmula 1-3, la cuál es la fórmula estadística para calcular el tamaño muestral y así considerar una media de poblaciones infinitas.

Ecuación 1-3 Ecuación para calcular el tamaño muestral para estimar una media

n= Z∝2*σ2e2

En la cual:

n = Número de muestras.

Zα = Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, en este caso consideraremos un nivel de confianza del 95%, debido es el que más se aplica en este tipo de procesos, entonces la constante es de 1.96

σ2 = Es la variación presentada de 1.5OC

e2 = Es el error deseado de 1OC

n= 1.962*1.512
n=5.76
n=6

Entonces se deben hacer 6 pruebas para tomar mediciones del experimento de forma que al hallar una media y comparar los resultados, estos sea válidos y confiables.

## Controlador de Motor Paso a Paso

La implementación del controlador del motor paso a paso mostró que existe una regulación de la válvula que suministra vapor a la marmita, dicho control se lo hace desde el PLC, pasando por el controlador Arduino y llegando al driver del motor el mismo que acoplado a la válvula se abrirá proporcionalmente en tres estados: 30, 60 y 90 grados.

El control PID ajustado con lógica difusa y programado en el PLC arroja datos según varíe la temperatura, estos datos están en ciertos rangos almacenados en unas memorias, las cuales si cumplen ciertas condiciones, activarán las salidas 6 y 10 del PLC y la combinación de estas ingresarán al controlador Arduino el cual dictaminará cuantos pasos se debe mover el motor a pasos.

En la tabla 1-3 se describe las condiciones de relación del PID con las salidas del PLC y el grado de apertura.

Tabla 1-3 Descripción de la relación PID y el grado de apertura del motor a pasos

| TEMPERATURA ° C | PID | COMPARCIÓN | SALIDAS |  | GRADOS DE APERTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Y6 | Y10 |  |
| 0-50 | 4000 | Mayor a 3800 | 1 | 1 | Abierto (90) |
| 30 – 70 | 3600 | Entre 3000 y 3800 | 0 | 1 | 60 |
| 70 – 89 | 2500 | Entre 2000 y 3000 | 1 | 0 | 30 |
| 90 - 91 | 1000 | Entre 250 y 2000 | 0 | 0 | Cerrado |

Fuente: Ayala M, Granda, J.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

En la tabla 2-3 se muestra un resumen del comportamiento del controlador en las pruebas realizadas, la comprobación se realizó a los 10 minutos de empezado el proceso, en condiciones similares.

Tabla 2-3 Comportamiento del Controlador paso a paso

| NÚMERO DE PRUEBA | TEMPERATURA | PID | SALIDAS |  | GRADOS DE APERTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Y6 | Y10 |  |
| 1 | 49.9 | 3900 | 1 | 1 | 90 |
| 2 | 50.5 | 3881 | 1 | 1 | 90 |
| 3 | 51.5 | 3861 | 1 | 1 | 90 |
| 4 | 51.0 | 3840 | 1 | 1 | 90 |
| 5 | 51.3 | 3850 | 1 | 1 | 90 |
| 6 | 51.5 | 3861 | 1 | 1 | 90 |

Fuente: Ayala M, Granda J.

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

## Sistema de Control

Antes de implementar el control PID, se realizaron simulaciones con el fin de verificar si el sistema arrojaba datos favorables, además de mejorar la estabilización, al aplicar un ajuste fino en el control difuso s obtuvo una mejor respuesta en el tiempo, tal y como lo muestra la figura 1-3, 2-3, y 3-3.

Figura 1-3 Respuesta al escalón de la planta

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

Figura 2-3 Respuesta al escalón de la planta sin controlador y con el controlador

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

Figura 3-1 Margen de ganancia y margen de fase de la planta sin controlador

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

Figura 4-3 Margen de fase y margen de ganancia de la planta con el controlador

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

En la tabla 3-3 se muestra los valores de estabilización, tiempo de establecimiento, sobreimpulso además del error presentes en  la planta sin controlador y luego los presentados en la planta con controlador PID y con ajuste difuso.

Tabla 3-1 Resultados de la planta sin controlador y con controlador a una respuesta escalón

|  | PLANTA SIN CONTROLADOR | PLANTA CON CONTROLADOR PID – FUZZY |
| --- | --- | --- |
| VALOR DE ESTABILIZACIÓN | 0.69 | 1 |
| TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO | 1.04E3 s | 2.13E3 s |
| SOBREIMPULSO | 0% | 1.09% |
| ERROR | 5.5% | 1.1% |
| MARGEN DE FASE | 116 deg | 63.9 deg |
| MARGEN DE GANANCIA | Infinito | Infinito |

Fuente: Ayala M, Granda J

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

De las figuras 1-3, 2-3, 3-3, 4-3 así como de la tabla 3-3 podemos concluir que la estabilización de la temperatura se lleva a cabo en menor tiempo sin el controlador PID debido  a que la temperatura sufra una saturación, mediante el controlador la temperatura sube linealmente. Otro aspecto que se debe enfatizar es el la reducción de los parámetros PID, al reducir la parte proporcional el error en el estado estacionario disminuye, al reducir la parte integral, también se está reduciendo el rizado, y finalmente al reducir la parte derivativa se está dando mayor velocidad de respuesta. Acerca del margen de ganancia y el margen de fase estos parámetros ayudan a determinar el grado de estabilidad de un sistema retroalimentado, el margen de fase es el ángulo que le falta a la planta -180 para ser inestable por lo tanto si es positivo, el sistema es estable y el margen de ganancia es el valor que hay que multiplicar a la planta para que esta se vuelva inestable, cuando esta es infinita quiere decir que el ángulo no va a cortar nunca a -180.

Según el Lugar Geométrico de las Raíces, como se muestra en la figura 5-3 todas las raíces se encuentran en el lado izquierdo obteniendo sistema estable y un factor de amortiguamiento menor a 1 y mayor que cero dando por lo tanto un sistema subamortiguado,.

Figura 5-3 Lugar geométrico de las raíces de la planta

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

## Resultados de Funcionamiento

Una vez automatizada la máquina, es de suma importancia realizar una comparación del estado anterior a la automatización con el estado actual. Para poder comparar se realizaron 6 pruebas en los cuales, tomamos muy en cuenta la precisión de la máquina, la reducción de desperdicios, el tiempo del proceso, y el rendimiento total de la misma. Como se ha mencionado en puntos anteriores el proceso ha sido automatizado y el control de temperatura es un PID, con ajuste difuso.

### Etapa de pasteurización:

Temperatura inicial: 15 OC

Set Point de Temperatura: 90 OC

Tiempo de pasteurización: 15 minutos

Gráfico 1-3 Comparación de la temperatura de pasteurización

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

Comparación

Con la máquina automatizada el tiempo en alcanzar el Set Point es 15 minutos, mientras que con la máquina sin automatizar es 30 minutos. En el período de 15 minutos donde la temperatura debe ser estable a 90 °C, el proceso automatizado tiene un error de ±1 °C equivalente al 1.1 %, mientras que el proceso sin automatizar presenta un error de ± 5 °C equivalente a un error del 5.55%.

### Etapa de refrigeración

Set Point de Temperatura: 35 OC

Tiempo de pasteurización: 15 minutos.

Gráfico 2-3 Comparación de la etapa de refrigeración

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

Comparación

El tiempo en el que se demora la máquina sin automatización en alcanzar los 35 °C  es de un aproximado de 22, mientras que la máquina automatizada muestra un tiempo de 20 minutos.  En los dos casos se presenta el mismo error debido a que la temperatura ambiente del agua utilizada fue de 20 OC.

### Comparación de la temperatura durante el  proceso

Gráfico 3-1 Comparación de la temperatura durante el proceso

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

El tiempo de duración de todo el proceso es aproximadamente 01:30:00 (una hora y treinta minutos)  en ambos casos, notándose claramente un mejoramiento de la estabilización de la temperatura en las etapas del proceso donde se requiere valores de temperatura constante.

### Comparación de los parámetros de rendimiento

#### Tiempo

Antes de la automatización el tiempo que tardaba el proceso era aproximadamente una hora con cuarenta minutos, perdiéndose tiempo principalmente por la reacción del operario para realizar las acciones, como por ejemplo medir la temperatura, acción un poca riesgosa cabe acotar, además de abrir las válvulas manualmente, etc. Con la automatización estas acciones son llevadas a cabo inmediatamente, llevando a cabo el proceso en una hora 30 minutos, concluyendo que el tiempo se redujo en 10 minutos.

Gráfico 4-3 Tiempos del proceso antes y después de la automatización

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016.

#### Desperdicios

Basándose en el trabajo previo realizado, se tienen datos que si se ingresaban 40 litros de suero de leche se obtenían 31 litros de suero clarificado o base de bebidas energéticas, es decir se contaba con 9 litros de desperdicio, después de la automatización y haciendo las pruebas correspondientes en cada uno de los casos se obtuvo que de 40 litros de suero ingresados se obtuvieron 34 litros de suero clarificado, obteniéndose un desperdicio de 6 litros. Esta disminución de desperdicios se debe principalmente a que tanto en la marmita como en el tanque de sedimentación se hace un desfogue completo del producto contrario a la forma manual.

Gráfico 5-3 Desperdicio en el proceso

Realizado por: Ayala M, Granda J, 2016

#### Precisión

La automatización de diferentes pruebas, técnicas o procesos pueden producir un aumento de la precisión, si vemos a esta como la dispersión de los valores obtenidos de mediciones repetidas de un proceso, cuanto menos dispersión exista mayor será la precisión. Si la precisión aumenta con la automatización se debe a que logramos una disminución en los errores manuales o la corrección inmediata de éstos. En el proceso actual esto se puede ver el momento de la activación de las electroválvulas tanto en la de inyección de agua como la de desfogue de condensado, eso se hace en cuestión de segundos, lo mismo ocurre con la válvula de desfogue de la marmita y la apertura del tanque de sedimentación. Al realizar las 6 pruebas los resultados fueron muy similares entonces se puede afirmar que la máquina mejoró su precisión al no depender del factor humano.

# CONCLUSIONES

- La implementación de la automatización arrojo resultados favorables y satisfactorios que están acordes con el objetivo principal planteado, optimizando factores importantes como el tiempo, los desperdicios y la precisión del proceso, salvaguardando la integridad del producto.

- La estabilización de la temperatura luego de automatizar el equipo arrojó un error de  ±1°C equivalente al 1,1%, antes de la automatización se tenía un error de ±5°C equivalente al 5.56%, entonces la eficiencia aumentó de 94.44% al 98.89%.

- El rendimiento mejoró del 77.5% antes de la automatización, a un 85% después de la automatización, basándose en la reducción de desperdicios, además se obtuvo una reducción de 10 minutos del proceso, y una mejora en la precisión de la máquina pues los resultados fueron similares en cada una las pruebas.

- El diseño e implementación de un controlador para un motor paso a paso reguló la válvula de vapor en conformidad a la variación de temperatura y a las salidas del PLC, esto fue posible gracias al controlador Arduino que transformó las señales del PLC a señales legibles por el driver del motor.

-La lógica difusa tiene la ventaja de incorporar el lenguaje común a los diseños de sistemas de control hecho que torna de suma importancia a la hora de incluir el conocimiento empírico de los operadores de procesos.

- Al implementar una interfaz HMI, se monitorea constantemente la temperatura, lo que permite al operario del equipo determinar si las diferentes etapas del proceso se están llevando a cabo con normalidad, y poder responder eficientemente en situaciones de emergencia.

- La modificación e implementación del sistema mecánico, neumático, eléctrico y electrónico, han permitido mejorar la precisión de la máquina con la finalidad de mejorar el uso de equipos existentes en el Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, por parte de los estudiantes.

- El producto puede afectarse por la subida abrupta de la temperatura, entonces es indispensable mantener una temperatura lineal y estable en el proceso de producción.

- Pese a que el control de la temperatura es un control clásico, el ajuste, sintonía fina o medida correctiva del mismo está basado en un controlador difuso, en base a sentencias cuantitativas.

- En la actualidad es de suma importancia que la instrucción académica cuente con herramientas tecnológicas modernas con el fin de innovar y posibilitar la facilidad de asimilar los conocimientos, es por eso que se realizó la automatización del equipo.

# RECOMENDACIONES

- Antes de llevar a cabo una automatización es indispensable, conocer a fondo el proceso, es decir, los parámetros que intervienen en cada una de las etapas, así como el funcionamiento del equipo, de los elementos que se van a utilizar y asegurarse que el producto final sea el deseado de modo que con la automatización el producto final sea fiel al original.

- Al diseñar los sistemas eléctricos y electrónicos, hay que ser sumamente cuidadosos con los voltajes de los dispositivos que serán parte de la automatización, a fin de que funcionen correctamente y evitar sobredimensionamientos y gastos innecesarios.

- Es importante recalcar que para los diseños se deben realizar simulaciones con el fin de  verificar su funcionamiento y tener la certeza de que responderá debidamente dentro de la automatización.

- El tablero de control jamás deberá ser abierto bajo ninguna circunstancia mientras el equipo esté en funcionamiento.

- La pantalla táctil es el medio de comunicación entre el operario y la máquina, es un elemento indispensable y a la vez delicado por lo que se debe tener cuidado en su uso, evitando el contacto con fluidos.

- Debido a que el bioreactor es una máquina para elaborar alimentos, antes y después de finalizado el proceso es obligatorio verificar que el mismo esté limpio.

- El personal que esté llevando a cabo el proceso deberá cumplir con las reglas de higiene y vestimenta propias para la elaboración de productos alimenticios.

- Antes de la utilización de la máquina, es muy importante que el operario revise el manual instructivo a fin de no caer en errores que puedan afectar al producto y la seguridad del personal del laboratorio.

- Una vez ocupada la máquina, y que esta haya sido higienizada se debe desfogar el agua que se inyectó para el enfriamiento de la mezcla, mediante la apertura de la válvula universal ubicada en la tubería de desfogue de condensado.

# BIBLIOGRAFÍA

- ARTEAGA, Mercy y RAMOS, Evelyn.  Diseño y construccion de un bioreactor para la obtencion de una bebida energizante del suero de la leche.(Tesis pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Ingeniería Química. Riobamba - Ecuador: 2015, pp. 20 - 80.

- BASANTES, David. Diseño y Simulación de un Control Automático para la Optimización del Envasado de Yogurt en la Planta de Lácteos Marco's. (Tesis pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica, Escuela de Ingeniería en Control y Redes Industriales. Riobamba - Ecuador: 2013, pp 4-6.

- BOLTON, W. Mecatrónica Sistemas de Control Electrónico en la Ingeniería Mecánica y Eléctrica. México D.F - México : Alfaomega, 2010, p.104.

- CRESPO, William.  WordPress. [En línea] 2011. [Citado el: 10 de Noviembre de 2015.] https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/.

- DORF, Richard y BISHOP, Robert. Sistemas de Control Moderno. Estados Unidos de America : PEARSON, 2010, pp. 23-28.

- GARCIA HIGUERA, Andres. El Control Automático en la Industria. Murcia : Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, p. 224.

- GUADAYOL CUNILL, Josep M y MEDINA, José Luis. Automatización en la Ingeniería Química. s.l. : Ediciones de la UPS, S , L, 2010.

- MARTINEZ, V. Automatización Industrial Moderna. Medellin - Colombia : Alfaomega, 2001, p. 54.

- OSES, Eduardo.  Diferentes tipos de procesos industriales. [En línea] 14 de Junio de 2013. [Citado el: 29 de Noviembre de 2015.] http://thelupus2012.blogspot.com/.

- Rotcehr. Braker eléctrico. [En línea] 2013. [Citado el: 12 de enero de 2016.] www.clubensayos.com.

- SACO, Roberto. Introduccion a HMI. [En línea] 2 de Julio de 2008. [Citado el: 2 de Diciembre de 2015.] http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf.

- SERGIO, Andrés. Teoría de la Automatización. [En línea] 2009. [Citado el: 09 de Noviembre de 2015.] http://sergio527-tgs.blogspot.com/2010/05/tipos-de-automatizacion.html.

- Training, SMC International. SMC International Training. [En línea] 2015. [Citado el: 22 de Noviembre de 2015.] http://www.smctraining.com/webpage/indexpage/311/.

- TURMERO, Pablo. Sistemas de Automatización mando y control. [En línea] 23 de Mayo de 2012. [Citado el: 10 de Noviembre de 2015.] http://www.monografias.com/trabajos101/sistemas-automatizacion-mando-y-control/sistemas-automatizacion-mando-y-control.shtml#elementosa.

- Unicrom.  Fusible. [En línea] 2015. [Citado el: 12 de enero de 2015.] www.unicrom.com.

- VERACRUZANA, Facultad de Ciencias Químicas Universidad. Bioreactores y sus aplicaciones. [En línea] 28 de enero de 2015. [Citado el: 26 de noviembre de 2015.] https://sites.google.com/site/bioingenieriauv15/unidad-2-biorreactores-y-su-aplicacion.

- Viatger. Electricidad. [En línea] 2009. [Citado el: 12 de enero de 2015.] electricidad-viatger.blogspot.com.

# ANEXOS

## Anexo A: MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL PLC

La programación para el PLC Xinje XC3-24-RE se lo realiza en el Software de Xinge XCPRO.

### Crear un nuevo proyecto.

Dar clic en “File”, luego en “New Project”  , aparecerá un cuadro de dialogo donde se escogerá el modelo del PLC XC3-24-RE.

### Comunicación con el PLC

Dar clic en el botón  en el cual al conectar el PLC dar clic en  y se establecerá la comunicación.

### Insertar contacto abierto

Dar clic en el botón   se mostrara la palabra LD colocar en nombre del contacto y enter.

### Insertar contacto cerrado

Dar clic en el botón   se mostrara la palabra LDI colocar en nombre del contacto y enter.

### Asignar Salida

Dar clic en el botón   se mostrara la palabra out colocar en nombre del contacto y enter.

### Insertar timer

Escribir la palabra out y el nombre del timer en este caso T1seguido de la letra K y el valor al cual va a contar el timer

### Insertar contador

Escribir la palabra out y el nombre del timer en este caso T1seguido de la letra K y el valor al cual va a contar

### Mover valor a un registro

Escribir la palabra MOV seguido del valor a mover y al final el registro a donde se va a mover.

### Mover valor leído de la pantalla a un registro

Los valores leídos de la pantalla son reconocidos en la pantalla con la palabra FD por lo cual escribimos la palabra MOV seguida del registro y el valor a mover y al final el registro a donde se va a mover.

### Operaciones aritméticas

Existen varias operaciones con registros las principales son ADD, SUB, MUL, DIV, MEAN.

### Insertar bloque de control PID

Dar clic en el botón   se mostrara la siguiente pantalla en el PID en la cual se deben configurar los parámetros colocar en nombre del contacto y enter.

### Memorias especiales

En el PLC existen memorias especiales las que pueden ser utilizadas por el usuario.

### Descarga del programa al PLC

Dar clic en el botón   el cual nos mostrara la siguiente pantalla indicando que se está cargando el programa al PLC.

## Anexo B: MANUAL DE PROGRAMACIÓN HMI

La programación del HMI se lo realizo utilizando el software TouchWin Edit Tool V2.2

### Crear un nuevo proyecto

Dar clic en “File”, luego en “New”  , aparecerá un cuadro de dialogo donde se escogerá el modelo de la pantalla TH465-MT/UT.

Dar clic en “Next” para seleccionar el tipo de PLC al cual va a ser enlazado.

En la opción “Parameters” se puede configurar los parámetros de comunicación.

Posterior, parecerá una pantalla donde se ingresar el nombre del proyecto y su autor, damos clic en “Finish”, y se mostrara el are de trabajo del proyecto.

### Añadir una nueva pantalla

Dar clic derecho sobre “User Screen”, luego en Add.

Configurar el número de screen, el color de fondo, y el nombre

### Insertar pulsador

Dar clic en el icono “Bit Button”   , insertarlo en el espacio de trabajo.

En la pestaña “Object”, se configura una dirección de memoria del PLC.

La pestana “Operate”, muestra las opciones para configurar el modo de trabajo del pulsador.

Dando clic en la pestaña “Button”, se configura la apariencia del botón, forma, texto.

### Insertar display para valores numéricos

Dar clic en el icono “Digital Display”, insertarlo en el espacio de trabajo y configurar sus principales parámetros.

En la pestaña “Object” se configura la dirección y tipo de registro donde está almacenado el valor a mostrar. Así como también se indica si el valor si es tipo Word o DWord.

Al dar clic en la pestaña “Display”, se puede establecer la forma que se  mostrará el valor, número de enteros, número de decimales, formato decimal, formato hexadecimal.

### Insertar casilla para ingreso de valores

Dar clic en el icono “Data Input”, insertarlo en el espacio de trabajo, la ventana de configuración es muy similar a la de la opción “Digital Display”

En la pestaña “Object” se configura la dirección y tipo de registro donde se almacenará el valor ingresado. Así como también se indica si el valor si es tipo Word o DWord.

Al dar clic en la pestaña “Display”, se puede establecer la forma que se  mostrará el valor, número de enteros, número de decimales, formato decimal, formato hexadecimal.

### Insertar gráfica de una variable vs. Tiempo

Para visualizar gráficamente el comportamiento de una variable analógica en el tiempo, damos clic en el icono “History Data Map”.

Se desplegará la ventana de configuracion con la siguientes opciones:

“Trend Source”: añadir, borrar o modificar dirección de registros donde están almacenados los valores a graficarse.

“Display”: establecer el intervalo de tiempo con que se mostrara un dato, y la cantidad de datos por página a mostrarse.

“Color”: para configurar el color de las líneas de las gráficas.

### Insertar tabla para visualizar muestreo de valores

Primero almacenamos en los registros PWF del HMI los valores que se mostraran.

Dar clic en la opción “Sample Save”. Se desplegara la pantalla de configuración:

“Object”: establecer la dirección de los registros de los cuales se almacenara los datos

“Pick”: para configurar el intervalo de tiempo con que se guardara los datos.

“Save”: para establecer la dirección del registro PWF a partir del cual se colocara los datos muestreados.

Posterior a este proceso, dar clic en “Data Grid”  , y configurará los parámetros como es muestran en la figura:

### Insertar casilla para visualizar el nombre de eventos

Con esta opción se puede mostrar un texto configurado según se active una memoria, entrada o salida del PLC.

Escoger la opción “Display Rea Event”.

Y en la venta de configuración añadir, editar o eliminar los mensajes de texto que se visualizara, la memoria que lo activara

### Añadir una alarma

Similar a la adición de una nueva pantalla, dar clic derecho en “Alarm Window”, luego Add

En la ventana de configuración se establece la memoria, entrada o salida del PLC con la que alarma será activada.

En la pestaña “Alarm Window”, se determina tamaño de la pantalla de la alarma, color de fondo y período de repetición.

Posterior a la configuración se mostrara una pequeña área de trabajo donde al igual que un screen se puede añadir texto, botones, etc.

### Insertar botón de salto de pantalla

Clic en la opción “Screen Jump”, y establecemos el número de screen al cual deseamos cambiar después de presionar este botón.

## Anexo C: PROGRAMACIÓN EN ARDUINO

#define STEP 3

#define DIR 2

#define RST 10

#define IN1 9

#define IN2 8

int a=0;

void setup()

{

pinMode(DIR,OUTPUT); //Indicamos que los pines son de salida

pinMode(STEP,OUTPUT);

pinMode(IN1,INPUT); //Indicamos que los pines son de entrada

pinMode(IN2,INPUT);

Serial.begin(9600);

digitalWrite(DIR,HIGH); //Fijamos una direción

digitalWrite(RST, HIGH);   //Cuando reset se encuentre en HIGH el motor arrancará y leerá los comandos enviados.

digitalWrite(DIR,HIGH);

}

void loop()

{

while (digitalRead(IN1)== 1 && digitalRead(IN2)== 1 )

{

a=1;

while(a==1)

{

digitalWrite(DIR,HIGH);

for(int i=0;i<600;i++)

{ //Mandamos pulsos al motor en concreto 2000

digitalWrite(STEP,HIGH);

delay(10);

digitalWrite(STEP,LOW);

delay(10);

}

a=0;

}

}

while (digitalRead(IN1)== 0 && digitalRead(IN2)== 1 )

{

a=1;

while(a==1)

digitalWrite(DIR,LOW);

{

for(int i=0;i<217;i++)

{ //Mandamos pulsos al motor en concreto 2000

digitalWrite(STEP,HIGH);

delay(10);

digitalWrite(STEP,LOW);

delay(10);

}

a=0;

}

}

/*

while (digitalRead(IN2)== 1 && digitalRead(IN2)== 0 )

{

a=1;

while(a==1)

{

for(int i=0;i<217;i++)

{ //Mandamos pulsos al motor en concreto 2000

digitalWrite(STEP,HIGH);

delay(1);

digitalWrite(STEP,LOW);

delay(10);

}

a=0;

}

}

while (digitalRead(IN2)== 0 && digitalRead(IN2)== 0 )

{

a=1;

while(a==1)

digitalWrite(DIR,LOW);

{

for(int i=0;i<250;i++)

{ //Mandamos pulsos al motor en concreto 2000

digitalWrite(STEP,HIGH);

delay(10);

digitalWrite(STEP,LOW);

delay(10);

}

a=0;

}

}

/*  while (digitalRead(IN2)== 0 || digitalRead(IN2)== 0 )

{

a=0;

digitalWrite(RST, LOW);    //Mientras reset este en LOW el motor permanecerá apagado y no sufrirá. El chip apagará todos los puertos y no leerá comandos.

delay(100);

}

delay(20);*/

}

## Anexo D: PROGRAMACIÓN EN XCPRO PLC

LD	M8000

MCS

MOV	ID1003	D0

SUB	D0	K40	D8

MOV	FD0	D1

MOV	FD1	D2

MUL	K60	D2	D3

MOV	FD2	D4

MOV	FD3	D5

MUL	K60	D5	D6

LDD	X4

OUT	M15

LDDI	X5

OUT	M16

LD	M15

OR	M50

OUT	M20

LD	M16

OR	M51

OUT	M21

LD	M20

LD	M1

ANI	M2

ORB

ANI	M21

OUT	M1

LD	M1

AND=	D8	D1

OUT	M100

LD	M1

AND	M100

LD	M2

ANI	M3

ORB

ANI	M21

OUT	M2

LD	M2

AND	M52

LD	M3

ANI	M4

ORB

ANI	M21

OUT	M3

LD	M3

OUT	T1	D3

LD	M3

AND	T1

LD	M4

ANI	M5

ORB

ANI	M21

OUT	M4

LD	M4

AND	M53

LD	M5

ANI	M6

ORB

ANI	M21

OUT	M5

LD	M5

OUT	T5	K3000

LD	M5

AND	T5

LD	M6

ANI	M7

ORB

ANI	M21

OUT	M6

LD	M6

OUT	T6	K600

LD	M6

AND	T6

LD	M7

ANI	M8

ORB

ANI	M21

OUT	M7

LD	M7

AND=	D8	D4

OUT	M101

LD	M7

AND	M101

LD	M8

ANI	M9

ORB

ANI	M21

OUT	M8

LD	M8

ANDDI	X0

LD	M9

ANI	M10

ORB

ANI	M21

OUT	M9

LD	M9

OUT	T2	D6

LD	M9

AND	T2

LD	M10

ANI	M11

ORB

ANI	M21

OUT	M10

LD	M10

ANDD	X1

LD	M11

ANI	M12

ORB

ANI	M21

OUT	M11

LD	M11

ANDD	X2

LD	M12

ANI	M13

ORB

ANI	M21

OUT	M12

LD	M12

ANDD	X1

LD	M13

ANI	M22

ORB

ANI	M21

OUT	M13

LD	M13

OUT	T3	K600

LD	M13

AND	T3

ANI	M21

OUT	M22

LD	M10

OR	M11

OR	M12

ANDD	X3

OUT	Y11

LD	M1

OR	M3

OR	M4

OR	M5

OR	M6

OR	M7

ANDD	X3

OUT	Y2

LD	M10

OR	M11

OR	M12

ANDD	X3

OUT	Y3

LD	M8

OR	M11

OUT	Y7

LD	M2

OR	M4

OR	M13

ANDD	X3

OUT	Y4

LD	M1

OR	M2

OR	M3

OR	M4

OR	M5

OR	M6

OR	M7

OR	M8

OR	M9

OR	M10

OR	M11

OR	M12

ANDD	X3

OUT	Y5

LD	M6

OR	M7

OR	M13

ANDD	X3

OUT	Y1

LD	M7

OUT	Y0

LD	M14

OUT	T4	K30

LD	M1

OR	M2

OR	M3

OR	M4

OR	M5

ANDD	X3

PID	D8	D1	D4200	D200

LD	M200

OR	M201

OUT	Y6

LD	M200

OR	M202

OUT	Y10

LD>=	D200	K3800

OUT	M200

LD>=	D200	K3000

AND<=	D200	K3800

OUT	M201

LD>=	D200	K2000

AND<=	D200	K3000

OUT	M202

LD>=	D200	K250

AND<=	D200	K2000

OUT	M203

LD	M21

OR	M22

OR	T4

FWRT	K900	FD0

LD	M21

OR	M22

OR	T4

FWRT	K150	FD1

LD	M21

OR	M22

OR	T4

FWRT	K350	FD2

LD	M21

OR	M22

OR	T4

FWRT	K300	FD3

LDI	M1

ANI	M2

ANI	M3

ANI	M4

ANI	M5

ANI	M6

ANI	M7

ANI	M8

ANI	M9

ANI	M10

OUT	M14

MCR

## Anexo E: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

| DESCRIPCION | VARIABLE | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| a) MEDIO DE CALENTAMIENTO (VAPOR) |  |  |
| Presión | 50 | PSI |
| Altura(H) | 112 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 3/4 | “(pulg.) |
| Material(Acero Inoxidable) | 1 | mm. |
| Temperatura Máxima | 100 | °C |
| Temperatura Mínima | 20 | °C |
| b) MEDIO DE ALIMENTACION (SUERO) |  |  |
| Carga | 40 | L |
| Altura(H) | 30.75 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 45.50 | cm. |
| Material(Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| Temperatura Máxima | 100 | °C |
| Temperatura Mínima | 18 | °C |
| c) TANQUE DE SEDIMENTACIÓN |  |  |
| Diámetro(Ø) | 43.67 | cm. |
| Altura | 20 | cm. |
| Material (Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| d)MOTOR MEZCLADORA |  |  |
| Potencia | 1∕4 | HP |
| Voltaje | 110/220 | V ac |
| Velocidad De Rotación | 100 | R.P.M |
| e)AGITADOR |  |  |
| Diámetro Del Rodete(Ør) | 13.65 | cm |
| Espesor Del Rodete | 17.1 | mm |
| Longitud Del Eje | 17.1 | cm |
| Distancia entre el fondo del tanque y el rodete | 13.65 | cm |
| f) CENTRIFUGA DE DISCOS |  |  |
| Potencia del Motor | 370 | W |
| Voltaje | 110 | V ac |
| Radio Exterior del Disco(Re) | 0.95 | cm |
| Radio Interior del Disco (Ri) | 0.36 | cm |
| Ángulo formado entre los discos | 55 | Grados |
| g) SISTEMA DE CONTROL(PLC) |  |  |
| Marca | Xinje | XC3-24-RE |
| Voltaje De Entrada | 100V ~ 240V | V ac |
| Rango De Tensión | 90V ~ 265V | V ac |
| Salida Digital | 0-240 V | Salida de relé |
| h)ELECTROVALVULAS (AGUA Y CONDENSADO) |  |  |
| Voltaje | 110 | V ac |
| i)ELECTROVALVULAS NEUMÁTICAS |  |  |
| Voltaje | 24 | - V dc |
| j) PT100 |  |  |
| Rango de Medición | 0 a 400 | °C |
| Numero de hilos | 3 |  |
| k) SENSOR DE NIVEL DUAL |  |  |
| Numero de hilos | 2 |  |
| Longitud | 26,5 | cm |
| l) SENSOR DE NIVEL UNITARIO |  |  |
| Número de hilos | 2 |  |
| Longitud | 24 | cm |
| m) FUENTE |  |  |
| Voltaje de alimentación | 110 | Vac |
| Voltaje de salida | 24 | Vdc |
| n) PANTALLA HMI |  |  |
| Modelo | TH-465 |  |
| Voltaje de funcionamiento | 20-28 | Vdc |
| Interfaz | COM2 | RS-232/RS422/RS485 |
| Temperatura del ambiente | 20-85% | % |
| Temperatura de la operación | 0-50 | °C |
| Resolución | 480*272 |  |
| Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |  |
| Memoria | 8 | Mb |

## Anexo F: PLANOS DE LAS ADECUACIONES MECÁNICAS

## Anexo G: FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | BIOREACTOR PARA ELABORAR BASE DE BEBIDA ENERGÉTICA | CÓDIGO |  |
| MARCA | NA | NÚMERO DE SERIE | SN |
| LOCALIZACIÓN | Laboratorio de PROCESOS INDUSTRIALES-ESPOCH |  |  |

| FABRICANTE | SUMINISTRADOR |
| --- | --- |
|  | NOMBRE: María José Ayala, Jeanneth Granda DIRECCIÓN: Riobamba TELÉFONO: 0996428939 PERSONA DE CONTACTO: María José Ayala |
| ACCESORIOS SI O NO ʘ | SERVICIO TÉCNICO (NECESIDAD) |
|  | NOMBRE: María José Ayala, Jeanneth Granda DIRECCIÓN: Riobamba TELÉFONO: 0996428939 PERSONA DE CONTACTO: María José Ayala |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 50 L - Motor Mezcladora: 1/4 Hp – 110/220 V - Motor Centrífuga: 370 W – 110 V - Velocidad de Trabajo: 100 R.P.M.

CONDICIONES ESPECIALES DE UTILIZACIÓN

- Aplicación para elaboración de base de bebida energética. - No apto para materiales corrosivos al PVC, HPDE, Acrílico. - Verificar el nivel de temperatura, de acuerdo a la etapa de elaboración. - Verificar que exista suministro de Agua. - Verificar que exista suministro de Vapor. - Verificar que exista suministro de Aire.

| OPERACIONES DE CONTROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O CALIBRACIÓN | O INTERNA | CÓDIGO: | N/A |
|  | O EXTERNA | ENTIDAD EXTERNA: | N/A |
| ʘ VERIFICACIÓN | ʘ INTERNA | CÓDIGO: | Antes de la práctica |
|  | ʘ EXTERNA | ENTIDAD EXTERNA: | Semestral |
| ʘ MANTENIMIENTO | O INTERNA | CÓDIGO: |  |
|  | ʘ EXTERNA | ENTIDAD EXTERNA: | Anual de no cumplir con la verificación |

## Anexo H: INSTRUCTIVO

# OBJETO

Describir los pasos para facilitar el uso del bioreactor para elaboración de la base de bebidas energéticas por parte del personal encargado para maximizar su operación y evitar averías en el equipo.

# ALCANCE

Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.

# RESPONSABILIDAD

El jefe del laboratorio y asistente de cátedra son los responsables de:

- Planificar las prácticas de laboratorio de acuerdo a las carreras y materias.

- Efectuar una correcta gestión de los recursos, superando oportunamente los problemas que pueda enfrentar en el Laboratorio de Procesos Industriales y operaciones unitarias.

# REFERENCIAS

- Manual de Operación de Laboratorio

# DESCRIPCIÓN

- Verificar que la válvula de desfogue del tanque de sedimentación este cerrada.

- Verificar que la válvula de desfogue de la marmita este cerrada.

- Verificar que la válvula de entrada de agua este cerrada.

- Verificar que la válvula de salida del condensado este cerrada.

- Ingresar la materia prima al bioreactor con un mínimo de 10 y un máximo de 42 litros.

- Verificar que tanto la tapa, como el tamiz de sedimentación estén fijos y en el lugar correcto.

- Verificar que el sistema neumático este en el lugar correcto y listo para su utilización.

- Prender la máquina, utilizando el botón selector.

- Ingresar los parámetros de temperatura y tiempo para el periodo de pasteurización.

- Ingresar los parámetros de temperatura para la fase de refrigeración

- Presionar el botón Inicio que corresponde al botón verde del tablero de control, y en la pantalla se debe presionar el botón continuar, entonces se presenta una pantalla con la temperatura actual y la etapa en la que se encuentra el proceso.

- Al escuchar la primera alarma el operario debe integrar los ingredientes adicionales (albúmina de huevo, vinagre, gelatina sin sabor y agua), en las cantidades debidas (Digitar continuar en la pantalla).

- El sonido de la alarma por segunda vez indica que después de 2 minutos de pulsado el botón aceptar en la pantalla de alarma, la máquina liberará el condensado del vapor existente en el serpentín de la marmita, es justo en este momento que el operario debe poner atención en la manguera de desfogue del condensado, con el fin de evitar incidentes.

- El tercer sonido de la alarma indicara que el proceso ha finalizado.

- Después de terminado el proceso, se deben liberar los residuos en el bioreactor con los botones de la pantalla ene le menú de residuos.

- Apagar la máquina.

- Realizar la limpieza respectiva del bioreactor y el área de trabajo.

# RECOMENDACIONES

- No abrir el tablero de control mientras el bioreactor se encuentre funcionando, para evitar posibles daños o fallas en la máquina.

- Tener cuidado con la superficie de la pantalla táctil, ya que esta se puede averiar con el contacto de líquidos, así como querer manipularla con objetos corto punzantes.

- Tener cuidado al momento de lavar la máquina evitar mojar las electroválvulas.

- Verificar que exista el suministro de vapor, agua, electricidad y aire comprimido, los cuales son indispensables para el correcto funcionamiento del equipo.

- Antes y después de utilizar el bioreactor verificar que el mismo esté totalmente limpio.

- Al realizar el proceso de elaboración de bebida energética, se debe cumplir con las normas de higiene y seguridad por tratarse de un producto alimenticio.

# Descripción del Equipo

| DESCRIPCION | VARIABLE | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| a) MEDIO DE CALENTAMIENTO (VAPOR) |  |  |
| Presión | 50 | PSI |
| Altura(H) | 112 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 3/4 | “(pulg.) |
| Material(Acero Inoxidable) | 1 | mm. |
| Temperatura Máxima | 100 | °C |
| Temperatura Mínima | 20 | °C |
| b) MEDIO DE ALIMENTACION (SUERO) |  |  |
| Carga | 40 | L |
| Altura(H) | 30.75 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 45.50 | cm. |
| Material(Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| Temperatura Máxima | 100 | °C |
| Temperatura Mínima | 18 | °C |
| c) TANQUE DE SEDIMENTACIÓN |  |  |
| Diámetro(Ø) | 43.67 | cm. |
| Altura | 20 | cm. |
| Material (Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| d)MOTOR MEZCLADORA |  |  |
| Potencia | 1∕4 | HP |
| Voltaje | 110/220 | V ac |
| Velocidad De Rotación | 100 | R.P.M |
| e)AGITADOR |  |  |
| Diámetro Del Rodete(Ør) | 13.65 | cm |
| Espesor Del Rodete | 17.1 | mm |
| Longitud Del Eje | 17.1 | cm |
| Distancia entre el fondo del tanque y el rodete | 13.65 | cm |
| f) CENTRIFUGA DE DISCOS |  |  |
| Potencia del Motor | 370 | W |
| Voltaje | 110 | V ac |
| Radio Exterior del Disco(Re) | 0.95 | cm |
| Radio Interior del Disco (Ri) | 0.36 | cm |
| Ángulo formado entre los discos | 55 | Grados |
| g) SISTEMA DE CONTROL(PLC) |  |  |
| Marca | Xinje | XC3-24-RE |
| Voltaje De Entrada | 100V ~ 240V | V ac |
| Rango De Tensión | 90V ~ 265V | V ac |
| Salida Digital | 0-240 V | Salida de relé |
| h)ELECTROVALVULAS (AGUA Y CONDENSADO) |  |  |
| Voltaje | 110 | V ac |
| i)ELECTROVALVULAS NEUMÁTICAS |  |  |
| Voltaje | 24 | - V dc |
| j) PT100 |  |  |
| Rango de Medición | 0 a 400 | °C |
| Numero de hilos | 3 |  |
| k) SENSOR DE NIVEL DUAL |  |  |
| Numero de hilos | 2 |  |
| Longitud | 26,5 | cm |
| l) SENSOR DE NIVEL UNITARIO |  |  |
| Número de hilos | 2 |  |
| Longitud | 24 | cm |
| m) FUENTE |  |  |
| Voltaje de alimentación | 110 | Vac |
| Voltaje de salida | 24 | Vdc |
| n) PANTALLA HMI |  |  |
| Modelo | TH-465 |  |
| Voltaje de funcionamiento | 20-28 | Vdc |
| Interfaz | COM2 | RS-232/RS422/RS485 |
| Temperatura del ambiente | 20-85% | % |
| Temperatura de la operación | 0-50 | °C |
| Resolución | 480*272 |  |
| Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |  |
| Memoria | 8 | Mb |

# MANTENIMIENTO

El mantenimiento, revisión o reparación del bioreactor debe hacerse por personal competente y bajo la dirección de un supervisor calificado.

Asegurarse de que todas las instrucciones que se refieren al funcionamiento y al mantenimiento sean efectuadas de igual manera para los elementos del bioreactor.

Cualquier intervención en el equipo debe ser efectuada con la máquina parada y desconectada de la red eléctrica.

- Mantener el bioreactor siempre limpio antes y después de su uso para un buen funcionamiento.

- Desfogar el agua que se acumula en el interior del serpentín de la marmita.

- Inspeccione periódicamente el motor de agitacion del equipo para asegurarse de que trabaje correctamente.

- Recuerde que no hay partes internas para ser manipuladas por el usuario.

# REGISTROS

- Ficha del equipo código: No disponible

# ANEXOS

ANEXO I REACTOR DE BEBIDAS ENERGÉTICAS NOTAS; CATEGORIA DEL DIAGRAMA CERTIFICADO POR ELIMINAR APROBADO POR ABROBAR POR CALIFICAR INFORMACIÓN; ESPOCH FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA INGENIERÍA QUÍMICA AYALA M.. – GRANDA J.; BIOREACTOR DE BASE DE BEBIDAS ENERGÉTICAS. - Bioreactor de Base de Bebidas Energéticas. LÁMINA; ESCALA; FECHA. 1; 1:1; 25/02/2016.

## Anexo I: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

- Objeto:

Registro del BIOREACTOR PARA BEBIDAS ENERGÉTICAS existente en el Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, para promover el estudio practico de esta operación unitaria.

- Alcance:

Este procedimiento se empleará en el Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, para el registro, mantenimiento del equipo y  la realización de prácticas estudiantiles.

- Referencias:

Manual de Operación de Laboratorio

- Definiciones:

## Bebida Energética

Una bebida energética esta predestinada para compensar las pérdidas de energía, agua y azúcar en el organismo a consecuencia de esfuerzos físicos. Está compuesta esencialmente por vitaminas, cafeína, carbohidratos y otras sustancias naturales orgánicas que proporcionan una sensación de bienestar al cuerpo y conjuntamente con aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes brindan un grado de aceptación a la persona que lo consume.

## Etapas de elaboración de la base de bebida energética

RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

PASTEURIZACIÓN

ENFRIAMIENTO

SEDIMENTACIÓN

CENTRIFUGADO

Suero

90   °C por 15  min

Bajar la temperatura  35 °C

Se realiza durante 30 minutos

Se separa la caseína del líquido

Pasteurización: Para todos los productos lácteos, el principal objetivo de la pasteurización consiste en destruir las bacterias patógenas y bacterias que afectan la conservación de la leche. La temperatura y tiempo de retención es de 60 a 90 °C en un tiempo de 0 a 30 minutos con este tratamiento térmico, se consigue una mejor consistencia en el producto terminado.

Enfriamiento: Luego de haber transcurrido el tiempo de pasteurización, el suero es enfriado a una temperatura de 35 °C para pasar a la etapa de sedimentación.

Sedimentación: Consiste en dejar reposar al producto par que las partículas de caseína, vayan al fondo del tanque, este proceso demora 30 minutos.

Clarificación: Una vez reposado el producto y con la mayoría de caseína en el fondo del tanque, se procede, a pasar por la centrífuga, la cual pasará a eliminar los sólidos del producto.

### Resultados

### Etapa de pasteurización:

Temperatura inicial: 15 OC,  Set Point de Temperatura: 90 OC,  Tiempo de pasteurización: 15 minutos

Realizado por: Ayala – Granda, 2016.

Fuente: Ayala – Granda.

Comparación en la etapa de pasteurización

Con la máquina automatizada el tiempo en alcanzar el Set Point es 15 minutos, mientras que con la máquina sin automatizar es 30 minutos. En el período de 15 minutos donde la temperatura debe ser estable a 90 OC, el proceso automatizado tiene un error de ±1 OC equivalente al 1.1 %, mientras que el proceso sin automatizar presenta un error de ± 5 OC equivalente a un error del 5.55%.

### Etapa de refrigeración

Set Point de Temperatura: 35 OC, Tiempo de pasteurización: 15 minutos.

Realizado por: Ayala – Granda, 2016.

Fuente: Ayala – Granda.

Comparación en la etapa de refrigeración

El tiempo en el que se demora la máquina sin automatización en alcanzar los 35 °C  es de un aproximado de 22, mientras que la máquina automatizada muestra un tiempo de 20 minutos.  En los dos casos se presenta el mismo error debido a que la temperatura ambiente del agua utilizada fue de 20 OC.

Comparación de la temperatura durante el  proceso

Realizado por: Ayala – Granda, 2016.

Fuente: Ayala – Granda.

El tiempo de duración de todo el proceso es aproximadamente 01:30:00 (una hora y treinta minutos)  en ambos casos, notándose claramente un mejoramiento de la estabilización de la temperatura en las etapas del proceso donde se requiere valores de temperatura constante.

- Descripción del Equipo

| DESCRIPCION | VARIABLE | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| a) MEDIO DE CALENTAMIENTO (VAPOR) |  |  |
| Presión | 50 | PSI |
| Altura(H) | 112 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 3/4 | “(pulg.) |
| Material(Acero Inoxidable) | 1 | mm. |
| Temperatura Máxima | 100 | °C |
| Temperatura Mínima | 20 | °C |
| b) MEDIO DE ALIMENTACION (SUERO) |  |  |
| Carga | 40 | L |
| Altura(H) | 30.75 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 45.50 | cm. |
| Material(Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| Temperatura Máxima | 100 | °C |
| Temperatura Mínima | 18 | °C |
| c) TANQUE DE SEDIMENTACIÓN |  |  |
| Diámetro(Ø) | 43.67 | cm. |
| Altura | 20 | cm. |
| Material (Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| d)MOTOR MEZCLADORA |  |  |
| Potencia | 1∕4 | HP |
| Voltaje | 110/220 | V ac |
| Velocidad De Rotación | 100 | R.P.M |
| e)AGITADOR |  |  |
| Diámetro Del Rodete(Ør) | 13.65 | cm |
| Espesor Del Rodete | 17.1 | mm |
| Longitud Del Eje | 17.1 | cm |
| Distancia entre el fondo del tanque y el rodete | 13.65 | cm |
| f) CENTRIFUGA DE DISCOS |  |  |
| Potencia del Motor | 370 | W |
| Voltaje | 110 | V ac |
| Radio Exterior del Disco(Re) | 0.95 | cm |
| Radio Interior del Disco (Ri) | 0.36 | cm |
| Ángulo formado entre los discos | 55 | Grados |
| g) SISTEMA DE CONTROL(PLC) |  |  |
| Marca | Xinje | XC3-24-RE |
| Voltaje De Entrada | 100V ~ 240V | V ac |
| Rango De Tensión | 90V ~ 265V | V ac |
| Salida Digital | 0-240 V | Salida de relé |
| h)ELECTROVALVULAS (AGUA Y CONDENSADO) |  |  |
| Voltaje | 110 | V ac |
| i)ELECTROVALVULAS NEUMÁTICAS |  |  |
| Voltaje | 24 | - V dc |
| j) PT100 |  |  |
| Rango de Medición | 0 a 400 | °C |
| Numero de hilos | 3 |  |
| k) SENSOR DE NIVEL DUAL |  |  |
| Numero de hilos | 2 |  |
| Longitud | 26,5 | cm |
| l) SENSOR DE NIVEL UNITARIO |  |  |
| Número de hilos | 2 |  |
| Longitud | 24 | cm |
| m) FUENTE |  |  |
| Voltaje de alimentación | 110 | Vac |
| Voltaje de salida | 24 | Vdc |
| n) PANTALLA HMI |  |  |
| Modelo | TH-465 |  |
| Voltaje de funcionamiento | 20-28 | Vdc |
| Interfaz | COM2 | RS-232/RS422/RS485 |
| Temperatura del ambiente | 20-85% | % |
| Temperatura de la operación | 0-50 | °C |
| Resolución | 480*272 |  |
| Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |  |
| Memoria | 8 | Mb |

- Responsabilidades:

El Jefe del Laboratorio y Asistente de Cátedra son los responsables de planificar las prácticas de laboratorio de acuerdo a las carreras y materias, ampliando así el conocimiento teórico impartido.

6.  Desarrollo:

MANUAL DE MANEJO DEL REACTOR DE YOGURT

- Verificar que la válvula de desfogue del tanque de sedimentación este cerrada.

- Verificar que la válvula de desfogue de la marmita este cerrada.

- Verificar que la válvula de entrada de agua este cerrada.

- Verificar que la válvula de salida del condensado este cerrada.

- Ingresar la materia prima al bioreactor con un mínimo de 10 y un máximo de 42 litros.

- Verificar que tanto la tapa, como el tamiz de sedimentación estén fijos y en el lugar correcto.

- Verificar que el sistema neumático este en el lugar correcto y listo para su utilización.

- Prender la máquina, utilizando el botón selector.

- Ingresar los parámetros de temperatura y tiempo para el periodo de pasteurización.

- Ingresar los parámetros de temperatura para la fase de refrigeración

- Presionar el botón Inicio que corresponde al botón verde del tablero de control, y en la pantalla se debe presionar el botón continuar, entonces se presenta una pantalla con la temperatura actual y la etapa en la que se encuentra el proceso.

- Al escuchar la primera alarma el operario debe integrar los ingredientes adicionales (albúmina de huevo, vinagre, gelatina sin sabor y agua), en las cantidades debidas (Digitar continuar en la pantalla).

- El sonido de la alarma por segunda vez indica que después de 2 minutos de pulsado el botón aceptar en la pantalla de alarma, la máquina liberará el condensado del vapor existente en el serpentín de la marmita, es justo en este momento que el operario debe poner atención en la manguera de desfogue del condensado, con el fin de evitar incidentes.

- El tercer sonido de la alarma indicara que el proceso ha finalizado.

- Después de terminado el proceso, se deben liberar los residuos en el bioreactor con los botones de la pantalla ene le menú de residuos.

- Apagar la máquina.

- Realizar la limpieza respectiva del bioreactor y el área de trabajo.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento, revisión o reparación del bioreactor debe hacerse por personal competente y bajo la dirección de un supervisor calificado.

Asegurarse de que todas las instrucciones que se refieren al funcionamiento y al mantenimiento sean efectuadas de igual manera para los elementos del bioreactor.

Cualquier intervención en el equipo debe ser efectuada con la máquina parada y desconectada de la red eléctrica.

- Mantener el bioreactor siempre limpio antes y después de su uso para un buen funcionamiento.

- Desfogar el agua que se acumula en el interior del serpentín de la marmita.

- Inspeccione periódicamente el motor de agitacion del equipo para asegurarse de que trabaje correctamente.

- Recuerde que no hay partes internas para ser manipuladas por el usuario.

7.  Registros y Archivos:

- Ficha del equipo código: No disponible

- Anexos:

ANEXO I BIOREACTOR DE BEBIDAS ENERGETICAS NOTAS; CATEGORIA DEL DIAGRAMA CERTIFICADO POR ELIMINAR APROBADO POR ABROBAR POR CALIFICAR INFORMACIÓN; ESPOCH FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA INGENIERÍA QUÍMICA AYALA M.. – GRANDA J.; BIOREACTOR DE BEBIDAS ENERGÉTICAS. - Bioreactor de Bebidas Energéticas. LÁMINA; ESCALA; FECHA. 1; 1:1; 25/02/2015.

## Anexo J: FOTOGRAFÍAS PRELIMINARES Y POSTERIORES A LA       AUTOMATIZACIÓN