# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

# FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

# ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA DE

CONTROL AUTOMÁTICO CENTRALIZADO EN EL ÁREA DE MOLIENDA DE PUZOLANA  MIAG DE LA PLANTA CEMENTO CHIMBORAZO”.

Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de:

INGENIERO EN ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

AUTOR: MAJI HERNÁNDEZ EDISON GEOVANNY

TUTOR: ING.  JORGE LUIS PAUCAR SAMANIEGO

RIOBAMBA –ECUADOR

2015

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

# FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

# ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

El Tribunal de Tesis certifica que: El trabajo de investigación: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO CENTRALIZADO EN EL ÁREA DE MOLIENDA DE PUZOLANA  MIAG DE LA PLANTA CEMENTO CHIMBORAZO, de responsabilidad del señor Edison Geovanny Maji Hernández, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal de Tesis, quedando autorizada su presentación.

# NOMBRE                                                           FIRMA                      FECHA

# Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D

# DECANO DE LA FACULTAD DE

# INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA           ………………            ……….………….

# Ing. Alberto Arellano

# DIRECTOR DE LA ESCUELA DE

# INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN

# CONTROL Y REDES INDUSTRIALES     ….…………….           ..…...…………….

# Ing. Jorge Paucar

# DIRECTOR DE TESIS                                 …………………           ………………….

# Ing. Janeth Arias

# MIEMBRO DEL TRIBUNAL                     …………………           ………………….

# DOCUMENTALISTA

# SISBID-ESPOCH                                         …………………            ………………….

Yo,  Edison Geovanny Maji Hernández, soy el responsable de las ideas, doctrinas y resultados expuestos en este: “Diseño e Implementación de  un Sistema de Control Automático Centralizado en el Área de Molienda de Puzolana MIAG de la Planta Cemento Chimborazo” y el patrimonio intelectual de la misma pertenecen a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”.

# …………………………………………

# Edison Geovanny Maji Hernández

# AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por ser el padre que guía en cada uno de mis sueños y anhelos.

A mi hermosa familia por brindarme su amor,  comprensión y apoyo por el cual he podido culminar mi estudio universitario.

Al Ing.  Miguel Gallegos por permitir desarrollar el trabajo final en la empresa que realiza sus funciones y permitirme plasmar los conocimientos adquiridos en la universidad.

A los Ingenieros Cristian Santiana, Luis Sisa, Guido Pucha, Ángel Flores así como el resto de técnicos eléctricos  que de una y otra manera fueron partícipes del desarrollo y culminación de este trabajo.

# Edison Geovanny Maji Hernández

# DEDICATORIA

# Este trabajo se lo dedico a mi papá Dios que me guía por el camino de la excelencia, a mi Madre que con su apoyo económico y sobre todo moral ha sido un eje importante en mi vida brindándome siempre su cariño de forma incondicional enseñándome a luchar contra las adversidades, a mi Esposa que siempre me motivó a cumplir con mis objetivos y alegrándome en los momentos más complicados, a mi hija por alegrarme la vida con su cariño incondicional, a mi  hermana por apoyarme de una u otra manera.

# Edison Geovanny Maji Hernández

# ÍNDICE DE ABREVIATURAS

# C.A.          Compañía Anónima.

# CEM.       Compañía de Economía Mixta.

# CPU         Central Processor Unit.

# DC            Corriente Directa.

# DP             Periferia Descentralizada.

# HMI          Interface Humano Máquina

# HP             Horse Power.

# MBP         Manchester Bus Powered.

# MPI           Interface MultiPunto

# NC             Normalmente Cerrado.

# NO             Normalmente Abierto.

# NPN           Negativo Positivo Negativo

# LPM          Litros por Minuto

# OEE           Overall Equipment Efficiency

# PA             Automatización de Procesos.

# PC             Personal Computer.

# PLC           Programmable Logic Controller

# PNP           Positivo Negativo Positivo

# UCEM.      Unión Cementera

# V                Voltaje

# VAC          Voltaje de Corriente Alterna

# ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………………….…………………………xi

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………..…………………………………………….……..xiii

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS ……………………………………………………………………………………….....xiv

ÍNDICE DE ANEXOS………………………………………………………………………..……...……………………....xv

RESUMEN.…………………………………………………………………………………………………..…………………....xvi

SUMARY………………………………………………………………………………………………………………………......xvii

INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I	3

1.         GENERALIDADES	 3

  - Antecedentes	3

1.1.1    Diagrama de funcionamiento del proceso anterior  de los  molinos de puzolana

MIAG.……….………………………………………………………………………………………………………………. 4

1.2       Justificación	 5

1.2.1    Diagrama de funcionamiento del proceso propuesto de los  molinos de puzolana

MIAG…………………………………………………………………………………………………………………………..6

1.3       Objetivos	7

1.3.1    Objetivos Generales	7

1.3.2    Objetivos Específicos	7

1.4       Hipótesis	7

CAPÍTULO II	8

2.         MARCO TEÓRICO	 8

2.1      Sistemas De Detección	8

2.1.1    Introducción	8

2.1.2    Sensores Analógicos	8

2.1.3    Sensores Digitales	 8

2.1.2    Interruptores de acción mecánica	9

2.1.3    Sensores Inductivos	10

2.1.4    Tipos de sensores de corriente directa	11

2.1.5    Sensores Capacitivos.	12

2.1.6    Sensores de flujo	13

2.2      Actuadores	15

2.2.1    Introducción.	 15

2.2.2    Tipos de actuadores	16

2.2.3    Actuadores eléctricos	16

2.2.4    Actuadores  hidráulicos y neumáticos	16

2.3       Dispositivos de maniobra, control y protección.	17

2.3.1    El contactor	17

2.3.2    El interruptor automático magnetotérmico	19

2.4       Accesorios de montaje	20

2.5       Elementos de accionamiento.	21

2.5.1    Pulsadores	21

2.6       Circuitos eléctricos en una instalación de automatismo	21

2.6.1    Circuito de potencia o fuerza:	22

2.6.2    Circuito de control:	22

2.6.3    Dimensionamiento de calibre para conductores trifásicos.	23

2.7       PLC	23

2.7.1    Definición	23

2.7.2    Clasificación  PLC	23

2.8       HMI	24

2.8.1    Generalidades	24

2.8.2    Tipos de HMI	25

2.8.3    Terminal de operador	25

2.8.4    PC + Software	25

2.9       Redes de comunicación PROFIBUS.	25

2.9.1    Definición	25

2.9.2    Protocolo de comunicación  PROFIBUS	 26

CAPÍTULO III	 29

3.         DISEÑO, SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES	29

3.1       Introducción	29

3.2       Diseño De La Máquina	29

3.2.1    Diseño Eléctrico	29

3.2.2    Programación del PLC	36

3.2.3    Programación del HMI	38

3.2.4    Levantamiento de la red PROFIBUS	39

3.3       Selección de elementos y componentes	40

3.3.1    Controlador lógico programable (PLC)	40

3.3.2    HMI ....	43

3.3.3    Red de comunicación industrial	44

3.4       Implementación	44

3.4.1    Implementación eléctrica	44

CAPÍTULO IV	48

4.         MODELAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL A TRAVES DE HAYES-

ROTH..……………………………………………………………………………………………………………………...48

4.1       Introducción	48

4.2       Sistema de Hayes-Roth	48

4.3       Modelamiento del sistema de control automático	49

CAPÍTULO V	50

5.          PRUEBAS Y RESULTADOS	50

5.1       Pruebas eléctricas	50

5.2       Pruebas de software	50

5.3       Prueba de hipótesis	51

5.3.1    Método de estudio	51

5.3.2    Técnicas de estudio	53

5.3.3    Unidad De Análisis	54

5.3.4    Población	54

5.3.5    Muestra: tipo de cálculo	54

5.3.6    Comprobación de hipótesis	55

CONCLUSIONES	65

RECOMENDACIONES	66

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1:     Diagrama de funcionamiento anterior	4

Figura 2-1:     Diagrama de funcionamiento propuesto	6

# Figura 1-2:     Interruptor de limite mecánico (ls) normalmente abierto…....…………….   9

Figura 2-2:     Interruptor de límite mecánico (ls) normalmente cerrado	 9

Figura 3-2:     Diagramas de bloque del componente de un sensor	10

Figura 4-2:     Sensor inductivo	 11

Figura 5-2:     Tipos de sensores de corriente directa	11

Figura 6-2:     Operación como suministro de corriente  sourcing	12

Figura 7-2:     Operación de drenaje de corriente sinking	12

Figura 8-2:     Sensor capacitivo	12

Figura 9-2:     Diagramas de bloques de un sensor capacitivo	13

Figura 10-2:   Sensor de flujo	13

Figura 11-2:   Sensor de flujo con pistón	14

Figura 12-2:   Sensor de flujo con paleta	14

Figura 13-2:   Sensor  de flujo con tapón.	15

Figura 14-2:   Elementos  de un sensor de flujo con tapón.	15

Figura 15-2:   Actuador eléctrico	16

Figura 16-2:   Actuadores neumáticos e hidráulicos	16

Figura 17-2:   El contactor	17

Figura 18-2:   Símbolo contactor	17

Figura 19-2:   Contactos auxiliares del contactor	18

Figura 20-2:   El contactor con sus auxiliares	18

Figura 21-2:   Interruptor automático magnetotermico	19

Figura 22-2:   Símbolo interruptor automático magnetotermico	19

Figura 23-2:   Accesorios de montaje	20

Figura 24-2:   Dispositivos de accionamiento	21

Figura 25-2:   Circuito de potencia	22

Figura 26-2:   Circuito de control	22

Figura 27-2:   PLC compacto	24

Figura 28-2:   PLC modular	24

Figura 29-2:   Interfaz hombre máquina	25

Figura 30-2:   Pirámide de automatización	26

Figura 31-2:   Posibles aplicaciones en PROFIBUS DP	27

Figura 32-2:   Dispositivos en PROFIBUS DP	27

# Figura 1-3:     Sensor de flujo BA_LFV 200…………………….………………………………………………....33

Figura 2-3:     Sensor de flujo LIQUIPHANT T FTL20	34

Figura 3-3:     Secuencia de ejecución	 36

Figura 4-3:     Tabla de asignación del sistema	37

Figura 5-3:     Diagrama LADDER	38

Figura 6-3:     Diseño HMI	39

Figura 7-3:     Configuración hardware red PROFIBUS	39

Figura 8-3:     Configuración  red PROFIBUS	40

Figura 9-3:     HMI SIMATIC MP370	43

Figura 10-3:   Red de comunicación PROFIBUS.	44

# Figura 1-4:     Sistema propuesto por Hayes-Roth ………………………………………………………….….48

Figura 2-4:     Modelamiento del sistema de control	49

# Figura 1-5:     Cálculo chi-cuadrada..………………………..…………………………………………………….… 63

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-2:     Curva de disparo	20

# Tabla 1-3:     Placa de datos del motor filtro de india……………………………………………………......29

Tabla 2-3:     Placa de datos del motor soplador filtro de indias	30

Tabla 3-3:     Placa de datos del motor soplador aéreo	30

Tabla 4-3:     Placa de datos del motor elevador.	30

Tabla 5-3:     Placa de datos del motor compresor.	31

Tabla 6-3:     Placa de datos del motor zaranda.	31

Tabla 7-3:     Placa de datos del motor soplador de mangas.	31

Tabla 8-3:     Placa de datos del motor filtro molino.	32

Tabla 9-3:     Placa de datos de la bomba de lubricación.	32

Tabla 10-3:   Placa de datos del motor auxiliar.	33

Tabla 11-3:   Placa de datos del molino MIAG	33

Tabla 12-3:   Dimensionamiento de dispositivos de protección.	34

Tabla 13-3:   Dimensionamiento de dispositivos de control.	35

Tabla 14-3:   Dimensionamiento de calibre de conductores.	35

Tabla 15-3:   Requerimientos de entradas digitales.	41

Tabla 16-3:   Requerimientos de  salidas digitales.	 42

# Tabla 1-5:     Paradas de molinos MIAG enero-marzo 2014……………………….……………………..55

Tabla 2-5:     Parada del molino MIAG abril 2014	56

Tabla 3-5:     Paradas del molino MIAG noviembre 2015	57

Tabla 4-5:     Paradas del molino MIAG diciembre 2014	58

Tabla 5-5:     Paradas del molino MIAG febrero 2015	59

Tabla 6-5:     Paradas molino MIAG marzo 2015	60

Tabla 7-5:     Suma total de paradas del  molino  MIAG enero- abril 2014	60

Tabla 8-5:     Suma total de paradas del molino MIAG	61

Tabla 9-5:     Cálculo del tiempo total de trabajo	61

Tabla 10-5:   Resultado del cálculo de la disponibilidad del antiguo	61

Tabla 11-5:   Resultado cálculo disponibilidad del nuevo sistema de control	62

Tabla 12-5:   Efectos más importantes en el problema	62

# ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1-3:   PLC SIEMENS S7-315-2DP	42

Fotografía 2-3:   Adecuación de las planchas de aluminio	45

Fotografía 3-3:   Implementación circuito de fuerza	45

Fotografía 4-3:   Circuito de control.	45

Fotografía 5-3:   Montaje tablero de control	46

Fotografía 6-3:   Conexión de motores	46

Fotografía 7-3:   Implementación de accesorios	47

Fotografía 8-3:   Implementación de accesorios.	47

Fotografía 9-3:   Implementación HMI	47

# ÍNDICE DE ANEXOS

# ANEXO A:   Diagrama eléctrico

# ANEXO B:   Catalogo para el dimensionamiento eléctrico

# ANEXO C:   Interface HMI creado en wincc

# ANEXO D:   Hojas de datos de elementos electrónicos

# RESUMEN

# Se ejecutó el diseño e implementación de   un sistema de control automático centralizado en el área de Molienda de Puzolana  para la empresa Unión Cementera Nacional  Planta Chimborazo.

# Para implementar el sistema se utilizó un Controlador Lógico Programable (PLC) como controlador principal, una Interfaz Humano Máquina (HMI) para el arranque, monitorización del proceso mediante una Red de Comunicación PROFIBUS con Periferia Descentralizada además se utilizó accesorios eléctricos para los circuitos de  control y  fuerza. Para establecer la secuencia de arranque-parada, se analizó el funcionamiento que tuvo anteriormente el proceso de molienda  antes de ser automatizado para poder mejorar la producción de puzolana. Se utilizó la herramienta Gráfica Funcional de Etapa de Transición (GRAFCET)  para tener una representación gráfica de la secuencia de puesta en marcha del sistema  mediante bloques, cuya función se establece mediante variables de entrada y salida. Se programó el Controlador Lógico Programable del sistema en base de bloques de función con el Software Simatic Manager. Para programar  la Interfaz Humano Máquina (HMI), que permite tener un control remoto del proceso de Molienda   se lo realizó con el software  Wincc Flexible 2008. El nuevo sistema de control automático fue sometido a prueba, obteniéndose como resultado en la disponibilidad en un 99% en comparación con el sistema convencional con que se estaba trabajando. Se concluye que el sistema de control automático centralizado brinda una gran eficiencia en la producción de puzolana logrando disminuir las paradas del molino MIAG por averías o fallas eléctricas. Se recomienda al Jefe Técnico de Producción  implementar un programa de mantenimiento  para optimizar el sistema de control automático.

# PALABRAS CLAVE:

# <SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO> <AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL> <CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE [PLC]>

# <INTERFAZ HUMANO MÁQUINA [HMI]> <REDES DE COMUNICACIÓN> <RED PROFIBUS> <UNION CEMENTERA NACIONAL> <MOLINO MIAG>

# SUMARY

# The desing and implementation  of a Centralized Automatic Control System was carried at Pozzolana Milling area of Unión Cementera Nacional Planta Chimborazo Company. For implementing the system it was necessary to use a (PLC) Programmable Logic Controller as a main controller, an (HMI) Human Machine Interface for the startup, and for process  monitoring, it was necesary to use PROFIBUS communication network with decentralized  peripheral, as well as the use of electrical accesories for control and power circuits. To establish  the start-stop sequence, the previous milling process was analyzed before its automation, in order to improve the production of pozzolana. GRAFCET tool (Sequential Fuctional Chart) was used in order to have a graphic representation of the system  startup sequence by means of blocks, which fuction is established  through input and output variables. The Programmable Logic Controller of the system was programmed by using fuction blocks and Simatic Manager Software. For the HMI (Human Machine Interface), it was  necessary to use Wincc Flexible 2008 software, wich allowed creating a remote control for milling process. The new automatic control system was tested and resulted in 99% availability compared with the conventional system which allowed is now being used. It is concluded that the Centralized Automatic Control System is efficient in the pozzolana production and it reduces the MIAG mill breakdown due to electrical failure. It is recommended to carry out  a maintenance program by the Production Technical Chief in order to improve the Automatic Control System.

# KEY WORDS:

# AUTOMATIC CONTROL SYSTEM, INDUSTRIAL AUTOMATION, (PLC) PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER, (HMI) HUMAN MACHINE INTERFACE, COMUNICATION NETWORK, PROFIBUS NERWORK, UNION CEMENTERA NACIONAL, MIAG MILL

# INTRODUCCIÓN

# Desde la era de la revolución industrial hasta la actualidad, el uso de la automatización ha pasado de ser una herramienta de trabajo deseable a una herramienta indispensable,  si una empresa quiere aumentar su volumen de producción y calidad del producto debe automatizar sus procesos de fabricación; mediante la reducción de tiempos de producción, realizar tareas complejas que el ser humano no podría realizarlas y la reducción de desperdicios.

# En los procesos de Automatización Industrial intervienen  tres sistemas como son: Eléctrica, Electrónica y Mecánica los cuales en conjunto permiten que la automatización sea un sistema integrado; además de esto la Automatización Industrial permite dar soluciones a los problemas de tipo natural que sucede dentro de la producción, dándole flexibilidad y facilidad de búsqueda de averías y reparación.

# El uso de la Automatización Industrial ha ido desarrollándose continuamente en nuestro país  y existen empresas que ya están automatizando todos sus procesos de fabricación, este el caso de la empresa  Unión Cementera Nacional UCEM. CEM. Planta Chimborazo, cuya fabricación de producto final  es el cemento Portland tipo P modificado; pero antes de llegar a este producto final tiene que pasar por varios procesos de fabricación, y uno de estos es el proceso de molienda de puzolana que sirve tanto para la fabricación de cemento como para la venta de la misma.

# La automatización de este proceso de molienda de puzolana estaba aplicada con una técnica denominada “Técnica Cableada”; este tipo de técnica tiene muchas desventajas como son: ocupan mucho espacio, falta de flexibilidad, dificultad de dominar problemas complejos y lo más importante la dificultad de búsqueda de averías y reparación; este sistema por sus desventajas ya descritas anteriormente, por el paso de años y  el trabajo en ambientes hostiles se encuentra deteriorado.

# Por lo antes mencionado surge la necesidad de desarrollar este proyecto que tiene por objetivo principal el diseño e implementación de  un sistema de control automático centralizado en el área de Molienda de Puzolana  MIAG de la Planta Cemento Chimborazo.

# El sistema de control para este proyecto es de tipo lazo cerrado, está aplicada con una técnica de automatismos denominada “Técnica Programada”, consta de un autómata programable PLC, dispositivos de medición, maniobra, control, protección, así también con un sistema de comunicación nivel campo PROFIBUS-DP mediante el cual podemos visualizar mediante un HMI los daños y averías del proceso.

# Además de esto el sistema de control para este proceso de molienda esta modelado mediante el método Hayes-Roth, lo cual permite que nuestro sistema de control sea más inteligente y autónomo, haciendo que el autómata programable PLC tome decisiones complejas.

# CAPÍTULO I

# 1.  GENERALIDADES

  - Antecedentes

# La Empresa Cemento Chimborazo C.A. fue fundada como tal el 15 de febrero de 1951; posteriormente la Presidencia de la República con el objetivo de fortalecer la industria cementera nacional y tener una mayor capacidad de venta, unifico la capacidad productiva de las dos empresas estatales CEMENTO CHIMBORAZO C.A. e INDUSTRIAS GUAPAN S.A. a partir del 18 de Noviembre del 2013, conformando la UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M., empresa de economía mixta.

# La puzolana es una piedra volcánica cuya materia prima es necesaria para la fabricación  de cemento, este material es transportado por medio de una cinta deslizante hacia las tolvas de alimentación, dosificados de acuerdo al control de calidad. Esta molienda se realiza con dos molinos MIAG con una  capacidad de 7 toneladas métricas por hora cada uno, todos ellos de cámaras internas con cuerpos moledores de acero, las cuales por la rotación pulverizan estos materiales para obtener el producto final que es el cemento Portland tipo P modificado.

# Las plantas industriales en la actualidad cuentan con sistemas de control que buscan mejorar sus sistemas de procesos, por el cual siempre hay la necesidad de seguir mejorando  para que la producción sea más eficiente.

# Todo equipo, área de instalación eléctrica de fuerza y de control debe estar bien identificado para ser gestionado, en el área de Molienda de Puzolana los equipos no estaban identificados correctamente, los diagramas eléctricos de mando-control no estaban actualizados y sus tableros de maniobra-fuerza no estaban centralizados en un solo lugar, lo que se complicaba para la asignación de recursos para el diseño e implementación, afortunadamente la planta cuenta con Técnicos Eléctricos  en esta área que facilitaron la información requerida.

# En el área de Molienda de puzolana para arrancar el Molino miag1 empieza con el arranque de motores  de: válvula rotativa del filtro de indias, soplador del filtro de indias, soplador 2, elevador, soplador 3, zaranda, soplador 4, filtro del molino, bomba1, auxiliar1; posteriormente para el Molino miag2 el arranque de motores bomba2 y auxiliar2; teniendo como resultado el arranque de los dos molinos.

# Este trabajo presenta una alternativa para mejorar la gestión de un sistema de control  automático centralizado en el Área de Molienda de Puzolana de los Molinos MIAG, mediante la utilización de un autómata programable (PLC), complementando con una Interface Hombre Máquina (HMI).

    - Diagrama de funcionamiento del proceso anterior  de los  molinos de puzolana MIAG

Figura 1-1:   Diagrama de funcionamiento anterior

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

T1: tablero de control 1                                        M6: Motor Zaranda

T2: tablero de control 2                                        M7: Motor Soplador 4

T3: tablero de control 3                                        M8: Motor Filtro de Molino

T4: tablero de control 4                                        M9: Bomba del Molino MIAG1

T5: tablero de control 5                                        M10: Motor Auxiliar del MIAG1

M1: Motor Válvula Rotativa Filtro de Indias       M11: Bomba del Molino MIAG2

M2: Motor Soplador Filtro de Indias                   M12: Motor Auxiliar del MIAG2

M3: Motor Soplador 2 Aéreo                               M13: Motor Molino MIAG2

M4: Motor Elevador                                             M14: Motor Molino MIAG2

M5: Motor Soplador 3

- T1 arranca los motores M1, M2, M3, M4, M8

- T2 arranca el motor M5, M6, M7

- T3 arranca los motores M10, M12, M13, M14

- T4 y T5 arrancan los motores M9 y M11 respectivamente

  - Justificación

# Los proyectos de sistemas de control constituyeron un determinante de gran importancia para el control de procesos. La implementación de estos sistemas de control produjo impactos significativos en el mejoramiento de la producción de las Empresas.

# El déficit de los sistemas de control en los procesos en las empresas ha provocado un mal funcionamiento ocasionando gastos económicos elevados en las reparaciones de las mismas.

# El implementar un Sistema de Control  Automático Con un PLC Siemens S7 300 Y HMI esta netamente dirigido a Centralizar y mejorar el proceso desde un solo Tablero de control para rectificar los procesos del Molino de Puzolana MIAG de la Planta Cemento Chimborazo.

# El diseño e implementación  de un sistema de control automático centralizado en el Área de Molienda de Puzolana de la Planta Cemento Chimborazo, permitirá disponer de un sistema de control cementero para que sus equipos y dispositivos trabajen satisfactoriamente.

# Se mejorará la funcionalidad de los motores, dispositivos  de accionamiento y protección para que alcancen un alto rendimiento.

# La implementación  de este sistema de control automático centralizado permitirá al operador  tener en control desde un solo lugar y no estar  corriendo de un lugar a otro para arrancar los motores.

# Las fallas  ocasionados en el sistema de control podrá ser observado directamente en el HMI detallando el problema de la misma.

# El beneficiario de este proyecto es la Unión Cementera Nacional UCEM-CEM Planta Cemento Chimborazo. La Planta  está ubicada a 20 km de la Panamericana Sur en  San Juan Chico Cantón Riobamba.

# Para la ejecución del proyecto de sistema de control automático   se cuenta con el apoyo de la Planta Cemento Chimborazo  y el Taller de Mantenimiento Eléctrico, ellos financiarán con los equipos y dispositivos eléctrico-electrónicos necesarios para la implementación del Sistema de Control.

# Se trabajará en base a la línea de acción del Taller de Mantenimiento Eléctrico  ya que este tiene proyectos afines respectos a los Sistemas de Control.

    - Diagrama de funcionamiento del proceso propuesto de los  molinos de puzolana MIAG

Figura 2-1:   Diagrama de funcionamiento propuesto

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Dónde:

T1: tablero de control 1                                        M7: Motor Soplador 4

T2: tablero de control 2                                        M8: Motor Filtro de Molino                                       M1: Motor Válvula Rotativa Filtro de Indias         M9: Bomba del Molino MIAG1

M2: Motor Soplador Filtro de Indias                     M10: Motor Auxiliar del MIAG1

M3: Motor Soplador 2 Aéreo                                M11: Bomba del Molino MIAG2                                            M4: Motor Elevador                                              M12: Motor Auxiliar  MIAG2

M5: Motor Soplador 3                                           M13: Motor Molino MIAG2

M6: Motor Zaranda                                               M14: Motor Molino MIAG2

- T1 arranca los motores M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8

- T2 arranca el motor M9, M10, M11, M12

  - Objetivos

    - Objetivos Generales

# Diseñar e implementar  un sistema de control automático centralizado en el área de Molienda de Puzolana  MIAG de la planta Cemento Chimborazo.

    - Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar el sistema de control automático mediante diagramas eléctricos de fuerza y Control.

- Diseñar e implementar software y HMI para la operación.

- Modelar el sistema de control automático centralizado en el área de Molienda de Puzolana  MIAG de la planta Cemento Chimborazo  mediante el teorema de Hayes-Roth  que permitirá: planificar, monitorizar, diagnosticar y rectificar errores.

- Realizar la puesta en marcha del equipo y sus respectivas  pruebas de funcionamiento.

## 1.4     Hipótesis

# La ausencia de un sistema de control centralizado provoca una disponibilidad  de 55 % según el OEE (Eficiencia General de los Equipos) en el área de Molienda de Puzolana  MIAG,  de la planta Cemento Chimborazo, el cual se mejorará en un 65%.

# CAPÍTULO II

# 2.  MARCO TEÓRICO

  - Sistemas De Detección

    - Introducción

# En un sistema  de control  los sistemas de detección son los elementos que cierran el lazo de control, que permite captar información del ambiente a controlar. Son componentes físicos que miden distintas variables, cuya información obtenida es transmitida hacia al controlador programable para la toma de decisiones.

# Los sensores se conectan a las entradas de los PLC´s  y básicamente son de dos tipos.

- Analógicos

- Digitales

    - Sensores Analógicos

# Este tipo de sensores son necesarios cuando las variables a medir o captar  son variables en el tiempo; es un transductor el cual va conectada a una entrada analógica del PLC.

    - Sensores Digitales

# La información que transmite los sensores digitales hacia el PLC, solo es presencia o ausencia, encendido o pagado, o cualquier información que pueda tener forma binaria.

- Característica de los sensores digitales

# Para la automatización de este proyecto utilizaremos más los sensores digitales y exclusivamente hablaremos sobre ellos.

- De acción mecánica o contacto

# Interruptores de finales de carrera

- De acción magnética

# Sensores inductivos

- De acción capacitiva

# Sensores capacitivos

- De acción por flujo

# Sensores de flujo

    - Interruptores de acción mecánica

- Interruptores de finales de carrera

# Estos interruptores son más  utilizados habitualmente para desconectar los actuadores, límites de carreras, límites de bandas, limitar el avance como en montacargas, ascensores, tornos, robots, etc.

Figura 1-2:   Interruptor de limite mecánico (ls) normalmente abierto

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

Figura 2-2:   Interruptor de límite mecánico (ls) normalmente cerrado

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

- Desventajas

- Son de respuesta lenta.

- Son muy ruidosos.

- Muy voluminosos

- Producen desgaste físico.

    - Sensores Inductivos

# Los sensores de proximidad inductivos cuya función es detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos sin que haya contacto con los mismos, ubicados en alguna máquina de ensamble, robots o líneas de producción.

# Cuando el sensor detecta el objeto metálico produce una señal eléctrica que permite la conmutación de actuadores, contadores o controladores programables.

- Principios De Funcionamiento

# Un sensor inductivo está constituido generalmente de 4 elementos principales.

- Una bobina de núcleo de ferrita.

- Un oscilador de radio frecuencia.

- Una unidad de evaluación o de disparo.

- Una etapa de salida o conmutador.

Figura 3-2:   Diagramas de bloque del componente de un sensor

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

# El oscilador del sensor crea un campo magnético de radio frecuencia que está  formado por el núcleo de la bobina de ferrita, a esta zona se la conoce como superficie activa.

# Cuando un objeto metálico entra en este campo, este absorbe la energía generado por el oscilador, de tal forma que el objeto metálico se comporta como un bobinado secundario del transformador.

Figura 4-2:   Sensor inductivo

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

    - Tipos de sensores de corriente directa

# A continuación vamos a observar  los distintos tipos de sensores (DC) que hay en  el mercado, algunos funcionan como transistores NPN otros como PNP.

Figura 5-2:   Tipos de sensores de corriente directa

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

# Los sensores de proximidad pueden ser dispositivos con suministro de corriente o de  drenado de corriente.

# Los sensores de tipo “suministro de corriente” utilizan transistores PNP en cambio los sensores de tipo “drenado de corriente” utilizan transistores NPN.

Figura 6-2:   Operación como suministro de corriente  sourcing

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

Figura 7-2:   Operación de drenaje de corriente sinking

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

    - Sensores Capacitivos.

# Los sensores capacitivos son similares a los sensores inductivos ya que su principal diferencia produce un campo electroestático en lugar de un campo electromagnético.

Figura 8-2:   Sensor capacitivo

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

# Los sensores capacitivos tienen la capacidad de sensar objetos metálicos, aparte de esto puede detectar objetos no metálicos como: papel, vidrio, líquidos y tela.

- Funcionamiento de los sensores capacitivos.

# Este sensor tiene en su interior dos electrodos metálicos en forma de capacitor. Cuyo funcionamiento consiste, en sensar un objeto cuando este entra dentro del campo, el cual permite cambiar la capacitancia del circuito oscilador y esto hace que empiece a oscilar.

Figura 9-2:   Diagramas de bloques de un sensor capacitivo

# Fuente: http:// www.elai.upm.es

# Cuyo funcionamiento consiste, que cuando un objeto se aleja del sensor su oscilación disminuye volviéndolo al estado normal.

    - Sensores de flujo

- Definición.

# Un sensor de flujo es un dispositivo que es instalado en una tubería que permite determinar la existencia o ausencia de flujo, pero no mide el caudal.

Figura 10-2:   Sensor de flujo

# Fuente: http://www.aiqsa.com

- Tipos de sensores de  flujo

- Sensores de pistón

#### Detecta caudales entre 0.5 y 20 LPM (litros por minuto) consiste en un pistón que cambia de posición por empuje del fluido o gas circulante y regresa a su posición natural mediante un resorte.

Figura 11-2:   Sensor de flujo con pistón

# Fuente: http:// electroprofesor.blogspot.com

- Sensores de paleta (compuerta).

# Este sensor se utiliza para caudales mayores a 20 LMP, cuyo mecanismo consiste en una paleta ubicada transversalmente al flujo que se pretende detectar.

Figura 12-2:   Sensor de flujo con paleta

Fuente: http://es.wikipedia.org

- Sensores de elevación (tapón)

# Este tipo de sensor es el más confiable, porque se puede regular su caudal a nuestra conveniencia.

Figura 13-2:   Sensor  de flujo con tapón.

Fuente: http://es.slideshare.net

# Su funcionamiento consiste en un tapón que corta la circulación de flujo, del centro del tapón atraviesa herméticamente un eje y así este empuja un interruptor ubicado en el exterior.

Figura 14-2:   Elementos  de un sensor de flujo con tapón.

# Fuente: http://instrumentacionindustrialmaxima.blogspot.com

  - Actuadores

### 2.2.1  Introducción.

# Son aquellos dispositivos que se encargan de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso, los cuales actúan mediante señales recibidas por los procesadores para generar un efecto sobre un proceso automatizado.

    - Tipos de actuadores

# Para clasificar los tipos de actuadores se basa en el tipo de energía que consume para operar.

# Según esto podemos clasificar en 4 tipos de actuadores.

- Eléctricos

- Hidráulicos.

- Neumáticos

- Térmicos

    - Actuadores eléctricos

# Generalmente los dispositivos son utilizados en los proceso industriales y que se conectan a un autómata programable suelen ser accionados eléctricamente. Dentro de estos dispositivos se encuentran los Contactores, relevadores y servomotores.

Figura 15-2:   Actuador eléctrico

# Fuente: w3.siemens.com

    - Actuadores  hidráulicos y neumáticos

# También aplicados para procesos industriales de forma masiva, gracias a que son muy robustos y una facilidad en su control.

# Entre ellos están los cilindros hidráulicos, neumáticos,  electroválvulas y servo válvulas.

Figura 16-2:   Actuadores neumáticos e hidráulicos

# Fuente: http://www.ferroneumatica.com.co

  - Dispositivos de maniobra, control y protección.

    - El contactor

#### Es un mecanismo que permite el paso de la corriente al cerrar unos contactos. Al momento de recibir corriente eléctrica en la bobina del contactor permite que se cierren los contactos.

- Aspecto Físico:

Figura 17-2:   El contactor

Fuente: http://www.upnfm.edu

- Símbolo:

Figura 18-2:   Símbolo contactor

Fuente: http://www.upnfm.edu

- Dimensionamiento del Contactor:

Debemos tomar en cuenta estos aspectos antes de elegir un contactor.

- Tensión de activación de la bobina, esta puede ser continua o alterna con tensiones de 12V, 24V o 220V

- El número de veces que el circuito electromagnético del contactor va abrirse y cerrarse.

- La corriente que va a consumir el motor también llamado la corriente de servicio

Por eso es muy importante trabajar con los catálogos de los fabricantes donde nos indican las distintas características de los Contactores.

- Contactos Auxiliares:

##### Se le pude acoplar contactos auxiliares o módulos independientes, normalmente abiertos (NO) o cerrados (NC)

Figura 19-2:   Contactos auxiliares del contactor

Fuente: http://www.upnfm.edu

En la siguiente figura podemos observar  un contactor montado con sus contactos auxiliares.

Figura 20-2:   El contactor con sus auxiliares

Fuente: http://www.upnfm.edu

    - El interruptor automático magnetotérmico

Este dispositivo permite proteger a la instalación y al motor, abriendo el circuito en estos casos.

- En cortocircuito: que permite protección en cualquier parte de la instalación.

- En sobrecargas: cuando la intensidad consumida en un instante, supera la intensidad a la que esta calibrada el guardamotor.

- Aspecto Físico

Figura 21-2:   Interruptor automático magnetotermico

Fuente: http://www.upnfm.edu

- Símbolo

Figura 22-2:   Símbolo interruptor automático magnetotermico

Fuente: http://www.upnfm.edu

- Dimensionamiento del interruptor automático magneto térmico:

Se deberán seguir los siguientes pasos:

- debemos seleccionar el tipo de curva de disparo.

- Al elegir un guardamotor debemos elegir cuyo valor de la intensidad debe ser inferior o igual a la que consume el receptor de forma permanente.

Tabla 1-2:   Curva de disparo

| Curva de disparo | Corriente de magnético | Calibre | Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 5 | 2 3 4 6 10 16 20 25 | Protección generadores, de personas y grandes longitudes de cable. |
| C | 10 |  | Protección general. |
| D | 20 |  | Protección de receptores con elevadas corrientes de arranque |
| Z | 3.6 |  | Protección de circuitos electrónicos. |

Fuente: http://www.upnfm.edu

  - Accesorios de montaje

Para el montaje de los dispositivos para la implementación de circuitos eléctricos es necesario utilizar una serie de accesorios como: montantes, placas perforadas, perfiles AM1, canaleta AK2-G y otros accesorios como podemos observar en la siguiente figura.

Figura 23-2:   Accesorios de montaje

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

  - Elementos de accionamiento.

    - Pulsadores

Los pulsadores son elementos físicos que sirven para abrir o cerrar permitiendo el paso de la corriente a través de ellos.

- Aspecto Físico

Figura 24-2:   Dispositivos de accionamiento

Fuente: http://www.upnfm.edu

  - Circuitos eléctricos en una instalación de automatismo

Para la automatización industrial se distinguen dos tipos de circuitos:

- Circuito de potencia o fuerza.

- Circuito de control.

    - Circuito de potencia o fuerza:

Figura 25-2:   Circuito de potencia

Fuente: http://www.upnfm.edu

    - Circuito de control:

Figura 26-2:   Circuito de control

Fuente: http://www.upnfm.edu

    - Dimensionamiento de calibre para conductores trifásicos.

Para realizar el dimensionamiento correcto se debe aplicar la siguiente formula.

Ecuación 1-2:   Corriente de línea

Il=Pu3*Vl*cosφ*∩

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Ecuación 2-2:   Corriente de carga

Ic=Il*1,25

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Il =     Corriente línea

Pu=     Potencia Unitaria

Vl=     Voltaje de línea

cos=  Factor de potencia

∩=       Rendimiento

Ic=       Corriente de carga.

  - PLC

    - Definición

# Es un sistema controlador lógico programable diseñado para ser utilizado en un campo industrial, tiene una memoria programable interna para almacenamiento de instrucciones, funciones lógicas, secuencias, temporizaciones con el fin de controlar las entradas y salidas digitales o analógicas   de diversos procesos industriales.

    - Clasificación  PLC

- Compactos

# Se utiliza estos PLC´s  cuando se integran en el mismo bloque todos los elementos como son, CPU, fuente de alimentación, bloques de entrada y salida, pudiendo existir algunas unidades de expansión.

Figura 27-2:   PLC compacto

# Fuente: https://www.swe.siemens.com

- Modulares

# Este tipo de PLC’s están compuestos por módulos o tarjetas tipos racks con funciones definidas: CPU, fuente de alimentación, módulos E/S digitales, módulos en E/S analógicas.

# El montaje se realiza entre racks empezando con la fuente de alimentación, CPU, módulos E/S y así sucesivamente.

Figura 28-2:   PLC modular

# Fuente: http://w3.siemens.com

  - HMI

    - Generalidades

# Definido como Human Machine Interface (Interface Hombre Maquina), es decir es un dispositivo que permite interactuar entre la persona y la máquina y es aplicable a la automatización de procesos Industriales.

# Antes estos dispositivos consistían en paneles compuestos por indicadores analógicos y digitales, tales  como luces piloto pulsadores y selectores.

# En la actualidad  estos dispositivos están implementados con controladores y dispositivos electrónicos, además de eso permite alta confiabilidad, robustez, conexión sencilla.

Figura 29-2:   Interfaz hombre máquina

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

    - Tipos de HMI

Podemos hablar  principalmente dos tipos de HMI’s.

- Terminal Operador

- Pc + Software

    - Terminal de operador

Es un dispositivo construido para instalar  en ambientes hostiles

    - PC + Software

Esta está basada en un computador instalada un software apropiado para esta aplicación.

  - Redes de comunicación PROFIBUS.

    - Definición

# Es un medio  de comunicación  para el nivel de campo que se conecta en red, como sistema de bus, sistemas de automatización y dispositivos de campo compatible con PROFIBUS.

Figura 30-2:   Pirámide de automatización

# Fuente: http://es.slideshare.net/

    - Protocolo de comunicación  PROFIBUS

- PROFIBUS DP (periferia descentralizada)

# Es  una red de comunicación de campo de alta velocidad a nivel dispositivo con el proceso maestro-esclavo, su conexión se realiza mediante cables bifilares o de fibra óptica. Se pueden alcanzar  velocidades de transferencia de datos de 9,6 Kbits/s a 12 Mbits/s.

- PROBIFUS PA (AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS).

# Conecta en red el protocolo de comunicación DP a la tecnología de  transmisión MBP (Manchester Bus Powered). Las redes PROFIBUS PA utilizan para ejecutar cables bifilares retorcidos apantallados y por lo tanto son potencialmente aptos para atmosferas explosivas. La velocidad de transferencia de datos es de 31Kbits/s.

- Posibles aplicaciones en PROFIBUS DP.

# Para que un sistema de control sea eficiente no solo depende de lo autómatas programables, si no que la condiciona la configuración de una solución de automatización.

# La red POROFIBUS se puede conectar en modo alámbrico como también inalámbrica con varios controladores, componentes y subredes en forma de red eléctrica, óptica o mediante links. Un sistema de control centralizado controla los sensores y actuadores a través de PROFIBUS DP.

# Aquí un gráfico como un ejemplo de muchas posibilidades  de conexión con PROFIBUS DP que se puede realizar en un proceso de automatización Industrial.

Figura 31-2:   Posibles aplicaciones en PROFIBUS DP

# Fuente: https://w3.siemens.com

- Dispositivos en  PROFIBUS DP

# En el siguiente gráfico observamos algunos dispositivos más importantes de PROFIBUS DP que se utilizan.

Figura 32-2:   Dispositivos en PROFIBUS DP

# Fuente: https://w3.siemens.com

- Sistema Maestro DP

- Maestro DP.  Dispositivo a través del cual se direccionan los esclavos DP conectados. El maestro DP intercambias datos o señales de entrada y salida con dispositivos de campo. El maestro DP es el autómata programable en el que se ejecuta el programa de automatización.

- PG/PC/Dispositivo HMI. Para puesta en marcha y diagnostico

- PROFIBUS. Infraestructura de Red.

- HMI. Dispositivo de control y supervisión.

- Esclavo DP. Dispositivo de campo descentralizado que está asignado al maestro DP. Por ejemplo: convertidores de frecuencia.

- Esclavo 1. Esclavo DP inteligente.

# CAPÍTULO III

# 3.  DISEÑO, SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES

  - Introducción

## Un buen diseño eléctrico nos facilitará la implementación del sistema de control automático centralizado y hacer un seguimiento en caso de existir alguna falla en el sistema.

  - Diseño De La Máquina

    - Diseño Eléctrico

- Equipos A Gestionar

# Antes de realizar cualquier diseño eléctrico debemos tomar en cuenta que equipos vamos a gestionar, a continuación se detalla los equipos a gestionar que forman parte de la molienda de puzolana.

- Filtro de indias válvula rotativa

# Este equipo se encuentra ubicado en la parte superior del proceso de molienda  que se encarga de transportar el material hacía los silos y es el primero en arrancar en la secuencia de transporte de material.

Tabla 1-3:   Placa de datos del motor filtro de india

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 5HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 8 A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Soplador filtro de indias

# Este equipo se encuentra en la parte superior del proceso de molienda que se encarga de transportar material hacia el filtro de indias y es el segundo en arrancar en la secuencia de transporte   con el siguiente dato de placa.

Tabla 2-3:   Placa de datos del motor soplador filtro de indias

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 15HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 25 A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Soplador aéreo

# Este equipo se encuentra en la parte superior del proceso de molienda y es el encargado de transportar el material hacia el soplador de filtro de indias, es el tercero en arrancar en la secuencia de transporte con el siguiente dato de placa.

Tabla 3-3:   Placa de datos del motor soplador aéreo

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 15HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 25A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Elevador

# Esta máquina está ubicada en la parte superior del molino y se encarga de elevar el material desde la planta baja hacia la parte superior para posteriormente ser llevarlo hacia los silos de almacenamiento, con los siguientes datos de placa.

Tabla 4-3:   Placa de datos del motor elevador.

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 15HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 25A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Compresor

# Esta máquina se encuentra ubicado en la planta baja al lado derecho de la entrada principal del proceso de molienda y se encarga de soplar aire hacia el aerodeslizador para enviar material hacia el elevador, y es el quinto en arrancar en la secuencia de transporte con el siguiente dato de placa.

Tabla 5-3:   Placa de datos del motor compresor.

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 5HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 8A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Zaranda

# Esta máquina se encuentra en la planta baja de proceso de molienda, justo debajo del Molino MIAG 1 cuya función es eliminar impurezas antes de que el material pase al aerodeslizador y este es el sexto en arrancar en la secuencia de transporte con el siguiente dato de placa.

Tabla 6-3:   Placa de datos del motor zaranda.

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 5.4HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 8 A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Soplador de mangas

# Esta máquina está ubicada en la planta baja lateral izquierdo cuya función es soplar el material por el aerodeslizador hacia el elevador después que ha pasado por la zaranda, y este es el séptimo en arrancar en la secuencia de transporte con el siguiente dato de placa.

Tabla 7-3:   Placa de datos del motor soplador de mangas.

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 10HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 20 A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Filtro molino

# Esta máquina está ubicada en el primer piso del proceso de molienda cuya función es filtrar el material antes de que pase al elevador, este es el octavo y último en arrancar en la secuencia de transporte de material, con el siguiente dato de placa.

Tabla 8-3:   Placa de datos del motor filtro molino.

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 30HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 34ª |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Bomba de lubricación

# Esta  máquina está ubicada frente a la entrada principal del proceso de molienda, cuyo objetivo es lubricar los piñones del molino, en el área de molienda de puzolana existen dos bombas de lubricación de similares características uno para lubricar el molino MIAG uno y el otro lubrica el molino MIAG dos; está máquina se arranca siempre y cuando se haya cumplido con la secuencia de transporte con el siguiente dato de placa.

Tabla 9-3:   Placa de datos de la bomba de lubricación.

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 4HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 5,50A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Motor auxiliar

# Esta máquina se encuentra ubicada frente a la entrada principal del proceso de molienda cuya función principal es darle impulso al motor del molino MIAG; existen en el área de molienda de puzolana dos máquinas de similares características uno para el molino MIAG 1 y otro para el molino MIAG 2; este se arranca luego de haber arrancado la bomba de lubricación, con el siguiente dato de placa.

Tabla 10-3:   Placa de datos del motor auxiliar.

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 14HP |
| # Voltaje Nominal | # 440VAC |
| # Corriente Nominal | # 18 A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Molino MIAG

# Esta máquina está ubicada frente a la entrada principal del área de molienda de puzolana y se encarga de mover el Molino MIAG para que realice el proceso de molienda; está maquina es el último en arrancar de todo el proceso de molienda de puzolana, existen dos máquinas de similares características, con los siguientes datos de placa.

Tabla 11-3:   Placa de datos del molino MIAG

| # Tipo de Arranque | # Directo |
| --- | --- |
| # Potencia Nominal | # 536 HP |
| # Voltaje Nominal | # 6000 VAC |
| # Corriente Nominal | # 40A |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Sensor de flujo BA_LFV 200

# Los sensores de flujo son ubicados al inicio y final del molino; cuya función es detectar si existe la ausencia de flujo de agua; en el caso que no hubiera la existencia mandaría a parar el molino inmediatamente.

# Para ello se utiliza el siguiente sensor:

Figura 1-3:   Sensor de flujo BA_LFV 200

# Fuente: https://www.sick.com

- Sensor de flujo LIQUIPHANT T FTL20

# Y un tercer sensor de flujo es ubicado en el paso de aceite en la bomba de lubricación; este el igual que el anterior detecta la existencia o ausencia del paso de aceite; en el caso de la ausencia de aceite mandaría a parar inmediatamente el molino.

Figura 2-3:   Sensor de flujo LIQUIPHANT T FTL20

# Fuente: https://portal.endress.com

- Dimensionamiento.

# Una vez que conocemos los equipos a gestionar empezamos a dimensionar todos los dispositivos y equipos necesarios para realizar el diagrama eléctrico.

- Dimensionamiento de dispositivos de protección

# Para dimensionar los dispositivos de protección o interruptor automático magnetotérmico, tomamos los criterios de dimensionamiento de dispositivos de protección ya antes mencionados, con el cual se pudo obtener la siguiente tabla de dispositivos consecuentes para cada máquina.

Tabla 12-3:   Dimensionamiento de dispositivos de protección.

| Cant. | DETALLE MOTORES | GUARDAMOTOR |
| --- | --- | --- |
| 1 | VALV. ROT.FILTRO INDIA | 3RV2011-1EA10 |
| 1 | SOPLADOR FILTRO INDIA | 3RV2021-4AA10 |
| 1 | SOPLADOR 2(aéreo) | 3RV2021 -4DA10 |
| 1 | ELEVADOR | 3RV2021 -4DA10 |
| 1 | SOPLADOR 3 (compresor) | 3RV2011 -1JA10 |
| 1 | ZARANDA | 3RV2011 -1JA10 |
| 1 | SOPLADOR 4 (mangas) | 3RV2011 -1KA10 |
| 3 | FILTRO MOLINO | 3RV2021 - 4PA10 |
| 2 | BOMBA | 3RV2011 -1GA10 |
| 2 | AUXILIAR | 3RV2021 - 4BA10 |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# Para escoger la serie del interruptor automático magnetotermico se trabajó con el catálogo de SIEMENS “Lista de Precios SIEMENS 2014” [Anexo B]

- Dimensionamiento de dispositivos de control

# Para dimensionar los dispositivos de control, tomamos los criterios de dimensionamiento de dispositivos de control o Contactores  ya antes mencionados, mediante el cual se pudo obtener los dispositivos de control dimensionados respectivamente para cada motor; mostrados en la  siguiente tabla.

Tabla 13-3:   Dimensionamiento de dispositivos de control.

| Cant. | DETALLE MOTORES | CONTACTOR |
| --- | --- | --- |
| 1 | VALV. ROT.FILTRO INDIA | 3RT2023-1AN20 |
| 1 | SOPLADOR FILTRO INDIA | 3RT2026-1AN20 |
| 1 | SOPLADOR 2 (aéreo) | 3RT2026-1AN20 |
| 1 | ELEVADOR | 3RT2026-1AN20 |
| 1 | SOPLADOR 3 (compresor) | 3RT2023-1AN20 |
| 1 | ZARANDA | 3RT2023-1AN20 |
| 1 | SOPLADOR 4 (mangas) | 3RT2025-1AN20 |
| 3 | FILTRO MOLINO | 3RT2028-1AN20 |
| 2 | BOMBA | 3RT2023-1AN20 |
| 2 | AUXILIAR | 3RT2026-1AN20 |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# Para escoger la serie del contactor se trabajó con el catálogo de SIEMENS “Lista de Precios SIEMENS 2014” [Anexo B]

- Dimensionamiento del calibre de conductores

# Para realizar el dimensionamiento del calibre de conductores, calculamos mediante las formulas ya antes mencionados en el “capítulo 2.6.3”; a continuación se muestra mediante una tabla el calibre de conductores necesarios para cada máquina.

Tabla 14-3:   Dimensionamiento de calibre de conductores.

| DETALLE MOTORES | CONDUCTOR THW |
| --- | --- |
| VALV. ROT.FILTRO INDIA | 4x14AWG |
| SOPLADOR FILTRO INDIA | 4x14AWG |
| SOPLADOR 2 (aéreo) | 4x12AWG |
| ELEVADOR | 4x12AWG |
| SOPLADOR 3 (compresor.) | 4x14AWG |
| ZARANDA | 4x14AWG |
| SOPLADOR 4 (mangas.) | 4x14AWG |
| FILTRO MOLINO | 4x10AWG |
| BOMBA | 4x14AWG |
| AUXILIAR | 4x12AWG |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# Para escoger el calibre del conductor se trabajó con el catálogo “General cable” [AnexoB]

- Diseño del diagrama eléctrico.

# Una vez que se recopiló la información de los equipos a gestionar y del dimensionamiento de dispositivos de protección, control; nuestro siguiente paso es realizar el diseño de diagrama eléctrico de fuerza y control mediante un software denominado EPLAN ELECTRIC P8 PRO PANEL.

# El diagrama eléctrico se encuentra detallado en el anexo [A]

    - Programación del PLC

### Antes de programar el PLC necesitamos realizar la secuencia de arranque y parada del sistema de transporte de material, es un proceso continuo  después de que  se ha realizado la molienda  de  puzolana   hacia los silos de almacenamiento con el método Gráfico Funcional de Etapa de Transición GRAFCET.

- Determinación de la secuencia de ejecución

Figura 3-3:   Secuencia de ejecución

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Tabla de asignaciones

# Se creó la tabla de asignaciones dando nombre a las variables según la función que cumplen  dentro de la secuencia de arranque y parada del sistema de transporte con el software SIMATIC MANAGER.

Figura 4-3:   Tabla de asignación del sistema

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Creación del diagrama LADDER

# El diagrama LADDER se creó con funciones de bloques   utilizando  el software SIMATIC MANAGER.

Figura 5-3:   Diagrama LADDER

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

    - Programación del HMI

### Para programar la Pantalla TOUCH MP370  de SIEMENS  se utilizó el software WINCC FLEXIBLE

### .

- Diseño gráfico HMI

Figura 6-3:   Diseño HMI

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

    - Levantamiento de la red PROFIBUS

- Configuración hardware para la red PROFIBUS

#### La configuración de Hardware para que exista una comunicación mediante la red PROFIBUS  se lo realizó con el software SIMATIC MANAGER.

Figura 7-3:   Configuración hardware red PROFIBUS

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Configuración de red PROFUBUS

Figura 8-3:   Configuración  red PROFIBUS

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

  - Selección de elementos y componentes

    - Controlador lógico programable (PLC)

# Para la selección de un controlador lógico programable (PLC), necesitamos saber algunos requerimientos como son:

- En qué ambiente va operar  el PLC.

- El número de entradas y salidas digitales.

- El número de entradas y salidas analógicas.

- Qué tipo de red de comunicación se va aplicar.

# Entonces enlistamos las entradas digitales necesarias para nuestro proceso.

Tabla 15-3:   Requerimientos de entradas digitales.

| # N° | # DETALLE |
| --- | --- |
| # 1 | # Pulsador Paro de Emergencia |
| # 2 | # Selector Manual/ Automático |
| # 3 | # Start Secuencia General |
| # 4 | # Stop de Secuencia General |
| # 5 | # Sensor1 Bomba1 del Molino MIAG1 |
| # 6 | # Sensor2 Bomba2 del Molino MIAG2 |
| # 7 | # Sensor3 Agua del Molino MIAG1 |
| # 8 | # Sensor4 Agua del Molino MIAG1 |
| # 9 | # Sensor5 Agua del Molino MIAG2 |
| # 10 | # Sensor6 Agua del Molino MIAG2 |
| # 11 | # Start pie de maquina válvula rotativa filtro de indias |
| # 12 | # Stop pie de maquina válvula rotativa filtro de indias |
| # 13 | # Start pie de maquina soplador válvula rotativa filtro de indias |
| # 14 | # Stop pie de maquina soplador válvula rotativa filtro de indias |
| # 15 | # Start pie de maquina soplador2 aerodeslizador |
| # 16 | # Stop pie de maquina soplador2 aerodeslizador |
| # 17 | # Start pie de maquina elevador |
| # 18 | # Stop pie de maquina elevador |
| # 19 | # Start pie de maquina soplador3 compresor |
| # 20 | # Stop pie de maquina soplador3 compresor |
| # 21 | # Start pie de maquina zaranda |
| # 22 | # Stop pie de maquina zaranda |
| # 23 | # Start pie de maquina soplador4 mangas |
| # 24 | # Stop pie de maquina soplador4 mangas |
| # 25 | # Start pie de maquina filtro molino |
| # 26 | # Stop pie de maquina filtro molino |
| # 27 | # Start pie de maquina bomba1 y motor auxiliar1 Molino MIAG1 |
| # 28 | # Stop pie de maquina bomba1 Molino MIAG1 |
| # 29 | # Start pie de maquina bomba2 y motor auxiliar2 Molino MIAG2 |
| # 30 | # Stop pie de maquina bomba2 Molino MIAG2 |
| # 31 | # Contactor check back válvula rotativa filtro de indias |
| # 32 | # Contactor check back soplador válvula rotativa filtro de indias |
| # 33 | # Contactor check back soplador2 aerodeslizador |
| # 34 | # Contactor check back elevador |
| # 35 | # Contactor check back soplador3 compresor |
| # 36 | # Contactor check back zaranda |
| # 37 | # Contactor check back soplador4 mangas |
| # 38 | # Contactor check back filtro molino |
| # 39 | # Contactor check back bomba de lubricacion1 |
| # 40 | # Contactor check back motor auxiliar1 |
| # 41 | # Contactor check back bomba de lubricacion2 |
| # 42 | # Contactor check back motor auxiliar2 |
| # 43 | # Trip válvula rotativa filtro de indias |
| # 44 | # Trip soplador válvula rotativa filtro de indias |
| # 45 | # Trip soplador2 aerodeslizador |
| # 46 | # Trip elevador |
| # 47 | # Trip soplador3 compresor |
| # 48 | # Trip zaranda |
| # 49 | # Trip soplador4 mangas |
| # 50 | # Trip filtro molino |
| # 51 | # Trip bomba de lubricacion1 |
| # 52 | # Trip motor auxiliar1 |
| # 53 | # Trip bomba de lubricacion2 |
| # 54 | # Trip motor auxiliar2 |

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# A continuación  enlistamos las salidas digitales necesarias para nuestro proceso.

Tabla 16-3:   Requerimientos de  salidas digitales.

| # N° | # DETALLE |
| --- | --- |
| # 1 | # Bobina Relé sirena |
| # 2 | # Bobina Relé válvula rotativa filtro de indias |
| # 3 | # Bobina Relé soplador válvula rotativa filtro de indias |
| # 4 | # Bobina Relé soplador2 aerodeslizador |
| # 5 | # Bobina Relé elevador |
| # 6 | # Bobina Relé soplador3 compresor |
| # 7 | # Bobina Relé zaranda |
| # 8 | # Bobina Relé soplador4 mangas |
| # 9 | # Bobina Relé filtro molino |
| # 10 | # Bobina Relé bomba de lubricacion1 |
| # 11 | # Bobina Relé motor auxiliar1 |
| # 12 | # Bobina Relé bomba de lubricacion2 |
| # 13 | # Bobina Relé motor auxiliar2 |
| # 14 | # Bobina Relé Falla Térmica Grupo Transporte |
| # 15 | # Bobina Relé Stop Molino Miag1 |
| # 16 | # Bobina Relé Stop Molino Miag2 |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# Concluyendo son necesarias  54 entradas digitales y 16 salidas digitales, para lo cual necesitamos un PLC modular y tarjetas de entradas y salidas digitales que se enlista a continuación:

- Una fuente de Alimentación  SIEMENS PS307 10A

- Un CPU SIEMENS 315-2DP

- Dos tarjetas SIEMENS con 32 entradas digitales DI32xDC24

- Una tarjeta SIEMENS con 32 salidas digitales DO32xDC24

Fotografía 1-3:   PLC SIEMENS S7-315-2DP

# Fuente: Edison Geovanny Maji Hernández

    - HMI

# Hoy en día es importante aprovechar al máximo los dispositivos que permitan la optimización de una máquina o equipo durante su ciclo de vida. Los paneles SIMATIC HMI han dado buenos resultados en la automatización de procesos dentro de la planta de fabricación de cemento. Un requerimiento para el proceso de molienda de puzolana es tener el control y monitorización del sistema desde una cabina de control mediante un HMI para lo cual se selecciona el siguiente:

- HMI SIEMENS SIMATIC TOUCH MP370

- SIMATIC TOUCH MP370

Los SIMATIC Multipanel pertenecen a la familia de HMI Terminal Operador, son representantes de la nueva categoría de productos “Plataforma multifuncional”.

Figura 9-3:   HMI SIMATIC MP370

Fuente: http://support.automation.siemens.com

- CARACTERÍSTICAS.

- Su plataforma trabaja con el sistema operativo estándar Microsoft Windows CE por tanto permite ser más robusto y rápido en dar soluciones de hardware.

- Permite una alta configuración en el ordenador, por lo tanto es más confortable y facilidad de manejo con superficie de mando basada en Windows.

- Configuración de imágenes dinámicas mediante el uso fácil y rápido de recetas y registros de datos de imágenes.

- Conmutación automática en el uso de transferencia.

- Comunicación por medio de: MPI; PROFIBUS/DP; USB y Ethernet.

    - Red de comunicación industrial

# Hoy en la actualidad las comunicaciones industriales son de gran importancia para nuestro sistema de  automatización; porque los equipos tienen la necesidad de comunicarse entre sí de una manera segura y confiable. En este punto SIEMENS ofrece soluciones de comunicación: PROFIBUS, INDUSTRIAL ETHERNET, PROFIBUS Y AS-i.

# Un requerimiento para el proceso de molienda de puzolana es tener el control y monitorización del sistema desde una cabina de control ubicada aproximadamente a 50m. del tablero de control, y es así que se escoge trabajar con la red de comunicación PROFIBUS DP ya que esta se sujeta al interfaz de comunicación que tiene el CPU 315-2DP seleccionado para nuestro proceso.

Figura 10-3:   Red de comunicación PROFIBUS.

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

  - Implementación

    - Implementación eléctrica

- Para empezar con la implementación necesitamos dos planchas de aluminio para realizar el montaje, el cual se muestra en la siguiente figura.

Fotografía 2-3:   Adecuación de las planchas de aluminio

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Se implementa el circuito  de Fuerza siguiendo el diagrama eléctrico.

Fotografía 3-3:   Implementación circuito de fuerza

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Se implementa el circuito de control siguiendo el diagrama eléctrico

Fotografía 4-3:   Circuito de control.

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Una vez que ya tenemos los dos circuitos realizamos el montaje de los mismos.

Fotografía 5-3:   Montaje tablero de control

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Conexión de motores al circuito de fuerza.

Fotografía 6-3:   Conexión de motores

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Implementación de accesorios como botoneras, luces piloto.

Fotografía 7-3:   Implementación de accesorios

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Fotografía 8-3:   Implementación de accesorios.

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Implementación del HMI

Fotografía 9-3:   Implementación HMI

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# CAPÍTULO IV

# 4.  MODELAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL A TRAVES DE HAYES-ROTH

  - Introducción

## Para que un sistema de control automático sea inteligente, autónomo y pueda aprender de un mundo real, en el cual las condiciones varían continuamente  necesitamos aplicar  uno de los métodos de aprendizaje como en este caso Hayes-Roth.

  - Sistema de Hayes-Roth

Para aplicar este método en el sistema de control automático centralizado para la molienda de puzolana se  necesita  realizar una teoría sobre el efecto de las acciones realizadas por el sistema; para lo cual se debe construir un plan, monitorizar la ejecución para detectar expectativas violadas y  rectificar errores.

A medida que el sistema interactúa con el medio ambiente, el conocimiento del programador sobre el entorno varía gradualmente y la información obtenida se estructura en forma de teorías.

Para alcanzar las expectativas propuestas se debe utilizar la información obtenida, por eso este sistema explícitamente tiene el dominio el programador  y ajustado en el sistema.

Para realizar este modelado del sistema de control automático utilizamos el diagrama que se muestra a continuación

Figura 1-4:   Sistema propuesto por Hayes-Roth

Realizado por: http://sistemas.unla.edu.ar

  - Modelamiento del sistema de control automático

# Una vez implementado el sistema de control automático y de haber puesto en marcha se empieza a monitorizar los efectos de las acciones que realiza el sistema, para detectar si las expectativas han sido violadas o no; para lo cual se crea un plan con las acciones que debe realizar el sistema.

# A continuación se ilustra a través de una figura como es modelado el sistema de control automático centralizado del área de Molienda de Puzolana MIAG de la Planta Chimborazo a través del sistema de Hayes-Roth.

Figura 2-4:   Modelamiento del sistema de control

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# CAPÍTULO V

# 5.  PRUEBAS Y RESULTADOS

  - Pruebas eléctricas

# Al realizar las conexiones de todos los elementos eléctricos se realizó en forma muy cuidadosa ya que tratamos con voltajes de 440VAC  tomando en cuenta normas de seguridad  industrial para instalaciones eléctricas, para evitar cortocircuitos o sobre intensidades.

# El cableado es ubicado en canaletas  tanto para control y de fuerza para evitar cualquier  contacto con el operador previniendo cualquier accidente de tipo eléctrico.

# Se utilizaron borneras de conexión para obtener de forma segura la unión de cables para  una  unión sólida.

# El tablero de control está ubicado dentro de un contenedor para así evitar la manipulación directa del operador  con el mismo, teniendo así un tablero principal donde se encuentra el circuito de fuerza y control, un tablero secundario donde se  encuentra la unión del circuito de los Molinos MIAG con el circuito de control del tablero principal; y un tercer tablero donde se encuentra empotrado el HMI del sistema.

# El cableado y la ubicación de los elementos se realizó de una forma estética, facilitando así el mantenimiento  o reparación de las mismas.

# Se diseñó para que pueda arrancar el sistema en modo manual o automático mediante un selector eléctrico  biestable.

# Se diseñó para que  el sistema  pueda arrancar en modo local o remoto mediante un selector eléctrico biestable.

  - Pruebas de software

# Se implementó las respectivas seguridades a nivel software para prevenir el daño del equipo o el sistema de control en contra de apagones eléctricos, sobre intensidades, cortocircuitos, fallos  en algún actuador del proceso; mediante alarmas, y el apagado automático del sistema si existiese alguna anomalía anteriormente descrita.

# Los tiempos de transición entre cada encendido y apagado secuencial  de cada actuador son configurados de acuerdo al proceso de molienda de puzolana requerida para su buen funcionamiento, así evitando retardos innecesarios.

# Se analizó el estado de la conexión de la red PROFIBUS  entre el PLC  con la interfaz HMI, evaluando los tiempos de envió y repuesta de datos; así como comprobar el arranque y apagado remoto del sistema de control.

  - Prueba de hipótesis

    - Método de estudio

- Método investigativo

#### El método investigativo nos permite elaborar, definir  y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo del proceso de investigación

- Método experimental

#### Es un tipo de método de investigación, en la que las variables son controladas directamente por el investigador y está basado en la metodología científica.

#### En este método se basa en la recopilación  de datos para comparar las mediciones  del comportamiento de un grupo de control con las mediciones de un grupo experimental.

#### Las variables utilizadas pueden ser:

- Variables dependientes: Son las variables que queremos medir o el objeto de estudio del investigador.

- Variables independientes: Las que el investigador manipula para ver la relación con el dependiente.

- Método OEE

# El OEE (Overall Equipment  Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos) es un valor porcentual mediante el cual permite medir la eficiencia productiva  de cualquier maquinaria industrial.

# Tener un OEE, por ejemplo de un 30%, significa que de cada 100 piezas buenas que la máquina pudiera haber fabricado solo ha  producido 30.

# Se dice que abarca todos los parámetros fundamentales, porque del análisis de la tres razones que forman el OEE, es posible saber si lo que falta hasta el 100%  se ha perdido por disponibilidad (la maquina estuvo cierto tiempo parada), eficiencia (la máquina estuvo funcionando a menos de su capacidad total) o calidad (se han producido unidades defectuosas).

- Cálculo del OEE

# El OEE es el resultado de la multiplicación de los valores porcentuales de las tres razones como son: Disponibilidad, Rendimiento y Calidad

# OEE= Disponibilidad * Rendimiento * Calidad

- Clasificación del OEE

# A continuación se cita los parámetros mediante el cual nos permita clasificar la eficiencia general de equipos de la línea de producción.

# OEE<65%: Inaceptable

# 65%<OEE<75%: Regular

# 75%<OEE<85%: Aceptable

# 85%<OEE<95%: Buena

# OEE>95%: Excelencia

# El OEE es una herramienta que sirve  para optimizar y tomar decisiones de  los procesos de fabricación.

# La OEE considera 6 grande perdidas.

- Por Paradas y/o Averías

- Por Ajustes y Configuración

- Por Pequeñas Paradas

- Por Reducciones de Velocidad

- En Rechazos por Puesta en Marcha

- Por Rechazos de Producción.

# Los dos primeros ítems afectan la Disponibilidad, los dos siguientes al Rendimiento y las dos últimas afectan a la Calidad.

- Disponibilidad

# Es un valor porcentual  del resultado de la realización de un cálculo por  Pérdidas de Tiempo Productivo por Paradas, a continuación se detalla la siguiente ecuación.

# Disponibilidad= (TO/TPO)*100

# Dónde:

# TPO=Tiempo Total de Trabajo – Tiempo de Paradas Planificadas

# TO= TPO – Paradas y/o Averías

# La Disponibilidad  nos dará un valor entre 0 y 1 por lo que debe expresar en porcentaje.

- Rendimiento

# El rendimiento resulta  de la división de la cantidad de material realmente producidas por la cantidad que se podrían haber producido y todo esto multiplicado por 100.

# Rendimiento= (N° Realmente producidos/N° Podrían Haber Producido)*100

# El Rendimiento   nos da un valor entre 0 y 1 por lo que debe expresar en porcentaje.

- Calidad

# Perdidas por la calidad del material  fabricado puede ser  conformes o rechazos.

# La Calidad  nos da un valor entre 0 y 1 por lo que debe expresar en porcentaje.

    - Técnicas de estudio

- Observación

#### La observación se utilizó como una técnica para obtener información para analizar el proceso anterior de la molienda de puzolana  y después de la implementación del sistema se pudo resaltar las ventajas y la eficiencia obtenida.

    - Unidad De Análisis

#### La unidad de análisis que nos proporcionará la información son los registros diarios  de los molinos MIAG que tiene la Gerencia Técnica de Producción referente a los tiempos de producción.

    - Población

#### La población se calcula  dentro del proceso normal de producción de molienda de puzolana, el mismo que se tomará en el rango de 6 meses.

    - Muestra: tipo de cálculo

#### La porción o muestra tomada para el estudio es de los registros diarios de producción de los molinos MIAG que constituye el porcentaje del  total o universo poblacional registrado y cumple con las características de probabilidad y tamaño requeridas.

#### n= tamaño de la muestra

#### N= población o universo

#### E= error admisible, determinado por el investigador para el estudio

Ecuación 1-5:   Tamaño de la muestra

#### n=N(E2N-1+1)

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

#### n=180(0.052180-1+1)

#### n=124

#### Se concluye que la muestra es de 124 días (4 meses aprox.)

    - Comprobación de hipótesis

# La Hipótesis que se planteó es la siguiente:

# “La ausencia de un sistema de control centralizado provoca una disponibilidad  de 55 % según el OEE (Eficiencia General de los Equipos) en el área de Molienda de Puzolana  MIAG,  de la planta Cemento Chimborazo, el cual se mejorará en un 65%”.

# Para llevar a cabo la comprobación de hipótesis se trabajó con la información obtenida por parte de la Gerencia Técnica de  Producción de la Planta.

- Procedimiento.

- Dominio del problema.

#### Mejorar la disponibilidad del 55% al 65% del sistema de control automático del Molino MIAG.

- Parámetros experimentales.

#### (Números de Horas de Paradas Planificadas y Paradas y/o Averías) X Día.

#### A continuación se detalla en las siguientes tablas la información obtenida de los  registros diarios del molino MIAG de los cuatro meses de funcionamiento con el sistema anterior respecto al tiempo de Paradas Planificadas y Paradas por  Averías.

Tabla 1-5:   Paradas de molinos MIAG enero-marzo 2014

| Enero-Marzo 90días. | Paradas Planificadas | Paradas y/o Averías |
| --- | --- | --- |
|  | 0 H | 2160 H |

#### Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Tabla 2-5:   Parada del molino MIAG abril 2014

| abr-14 | Paradas Planificadas | Paradas y/o Averías |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 15 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 1 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 16 |
| 14 | 0 | 11 |
| 15 | 0 | 7 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 |
| 18 | 5 | 0 |
| 19 | 12 | 0 |
| 20 | 10 | 0 |
| 21 | 21 | 0 |
| 22 | 3 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 8 |
| 25 | 14 | 0 |
| 26 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 3 |
| 28 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 11 |
| 30 | 0 | 2 |
| SUMA | 91H | 70H |

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

#### Para comprobar la hipótesis también necesitamos la información obtenida de los  registros diarios del molino MIAG de los cuatro meses de funcionamiento con el nuevo sistema  de control automático centralizado respecto al tiempo de Paradas Planificadas y Paradas por  Averías descritas a continuación.

Tabla 3-5:   Paradas del molino MIAG noviembre 2015

| nov-14 | Paradas Planificadas | Paradas y/o Averías |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 0 |
| 4 | 24 | 0 |
| 5 | 11 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 0 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 16 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | 0 |
| 27 | 24 | 0 |
| 28 | 5 | 0 |
| 29 | 11 | 0 |
| 30 | 24 | 0 |
| SUMA | 173H | 0H |

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Tabla 4-5:   Paradas del molino MIAG diciembre 2014

| dic-14 | Paradas Planificadas | Paradas y/o Averías |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 0 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 16 | 0 |
| 4 | 20 | 0 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 24 | 0 |
| 7 | 24 | 0 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | 0 |
| 11 | 10 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0,5 |
| 21 | 0 | 1 |
| 22 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 0 |
| 25 | 18 | 0 |
| 26 | 24 | 0 |
| 27 | 24 | 0 |
| 28 | 24 | 0 |
| 29 | 11 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | 0 |
| SUMA | 264H | 1,5H |

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Tabla 5-5:   Paradas del molino MIAG febrero 2015

| feb-15 | Paradas Planificadas | Paradas y/o Averías |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 0 |
| 2 | 24 | 0 |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | 0 |
| 7 | 24 | 0 |
| 8 | 13 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 |
| 12 | 24 | 0 |
| 13 | 24 | 0 |
| 14 | 24 | 0 |
| 15 | 24 | 0 |
| 16 | 24 | 0 |
| 17 | 24 | 0 |
| 18 | 24 | 0 |
| 19 | 7 | 0 |
| 20 | 5 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 11 |
| 24 | 24 | 0 |
| 25 | 8 | 0 |
| 26 | 0 | 0 |
| 27 | 24 | 0 |
| 28 | 5 | 1 |
| SUMA | 353H | 12H |

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

Tabla 6-5:   Paradas molino MIAG marzo 2015

| mar-15 | Paradas Planificadas | Paradas y/o Averías |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0 |
| 2 | 8 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 13 | 0 |
| 5 | 24 | 0 |
| 6 | 9 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 19 | 0 |
| 9 | 24 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 |
| 15 | 24 | 0 |
| 16 | 24 | 0 |
| 17 | 10 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | 0 |
| 22 | 24 | 0 |
| 23 | 24 | 0 |
| 24 | 9 | 0 |
| 25 | 22 | 0 |
| 26 | 24 | 0 |
| 27 | 12 | 0 |
| 28 | 0 | 0 |
| 29 | 8 | 0 |
| 30 | 9 | 0 |
| 31 | 0 | 0 |
| SUMA | 343H | 0H |

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Frecuencia de identificación de soluciones

Tabla 7-5:   Suma total de paradas del  molino  MIAG enero- abril 2014

| SUMA TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enero-Abril | Paradas Planificadas | Paradas y/o Averías |
|  | 91H | 2230H |

#### Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

#### La Tabla N° 24 representa el número de horas de parada del molino MIAG con el antiguo  sistema de control.

Tabla 8-5:   Suma total de paradas del molino MIAG

noviembre 2014-marzo 2015

| SUMA TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enero-Abril | Paradas Planificadas | Paradas Y/O Averías |
|  | 1133H | 13,5H |

#### Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

#### La Tabla N° 25 representa el número de horas de parada del molino MIAG con el nuevo sistema de control.

- Cálculo de Disponibilidad

Tabla 9-5:   Cálculo del tiempo total de trabajo

|  | TURNO1 | TURNO2 | TURNO3 | MES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO TOTAL DE TRABAJO | 8H | 8H | 8H | 120D | 2880H |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# Como resultado de la información obtenida de los registros diarios del molino MIAG con el sistema antiguo tenemos que:

# TIEMPO TOTAL DE TRABAJO= 2880H

# TIEMPO PARADAS PLANIFICADAS= 91H

# PARADAS Y/O AVERIAS= 2230H

Tabla 10-5:   Resultado del cálculo de la disponibilidad del antiguo

sistema de control

|  |  | IGUAL A: |
| --- | --- | --- |
| TPO=T. T. TR. - T. P. PL. | TPO=2880-91 | 2789H |
| TO=TPO - P. Y/O A. | TO=2789-2230 | 559H |
| DISP=(TO/TPO) | DISP=559/2789 | 20% |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# Dónde:

# T. T. TR.: Tiempo Total de Trabajo

# T. P. PL.: Tiempo de Paradas Planificadas

# P. Y/O A.: Paradas y/o Averías

# Por otra parte como resultado de la información obtenida de los registros diarios del molino MIAG con el nuevo sistema de control tenemos que:

# TIEMPO TOTAL DE TRABAJO= 2880H

# TIEMPO PARADAS PLANIFICADAS= 1133H

# PARADAS Y/O AVERIAS= 13,5H

Tabla 11-5:   Resultado cálculo disponibilidad del nuevo sistema de control

|  |  | IGUAL A: |
| --- | --- | --- |
| TPO=T. T. TR. -T. P. PL. | TPO=2880-1133 | 1747H |
| TO=TPO-P. Y/O A. | TO=1747 – 13,5 | 1733,5H |
| DISP=(TO/TPO) | DISP=(1733,5/1747) | 99% |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# T. T. TR.: Tiempo Total de Trabajo

# T. P. PL.: Tiempo de paradas Planificadas

# P. Y/O A.: Paradas y/o Averías

- Efectos más importantes en el problema

Tabla 12-5:   Efectos más importantes en el problema

|  | IGUAL A: |
| --- | --- |
| Disponibilidad del Antiguo Sistema de Control | 20% |
| Disponibilidad del Nuevo Sistema de Control | 99% |

# Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

- Establecer hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (H1)

# H0: No se mejora la “Disponibilidad” con el nuevo sistema de control automático centralizado para el molino  de puzolana MIAG.

# H1: Se mejora satisfactoriamente la “Disponibilidad” con el nuevo sistema de control automático centralizado para el molino  de puzolana MIAG.

- Establecer la  regla de decisión

# Para establecer la regla de decisión se utilizó el método de pruebas para hipótesis “CHI-CUADRADA” utilizando para este cálculo el software R

Figura 1-5:   Cálculo chi-cuadrada

Realizado por: Edison Geovanny Maji Hernández

# Teniendo como resultado de CHI-CUADRADA:

# x2= 52,44 %

# Por lo tanto:

# Si x2<= 52,44 %  se rechaza H1 y acepta H0

# Si x2> 52,44 %  se rechaza H0 y acepta H1

- Conclusiones basados en resultados experimentales

- La Disponibilidad con el nuevo sistema de control es igual a 99%

- Como 99% > a 52,44% entonces se rechaza H0 y se acepta H1

- RESULTADOS.

# El sistema de control centralizado provoca una disponibilidad  de 99 % según el OEE (Eficiencia General de los Equipos) en el área de Molienda de Puzolana  MIAG,  de la planta Cemento Chimborazo, el cual es muy aceptable ya que permite aumentar la producción.

# El PLC puede  tomar decisiones en casos de fallas eléctricas de guardamotores, contactores, realimentación de energía eléctrica, fallas en los sensores; apagando el sistema completo de molienda de puzolana para prevenir daños en los equipos y alertando mediante con indicadores visuales en el HMI las fallas ocurridas.

# El sistema HMI es una herramienta que nos permite el arranque y monitorización de los actuadores eléctricos a larga distancia sin que el operario tenga que acudir al tablero de control, con altas velocidades de transferencia de datos a través de la red PROFIBUS.

# En caso de realizar el proceso en estado manual  el operario debe acudir al HMI para arrancar el sistema actuador por actuador.

# CONCLUSIONES

- Para realizar el diseño se tomó en cuenta el lugar donde va a funcionar el equipo,  para que tenga un funcionamiento óptimo, estable  y sin errores.

- El diseño de los diagramas eléctricos se realizó en un software EPLAN-ELECTRIC que nos brinda un sinnúmero de facilidades de diseño para automatización industrial, cuyo diseño nos facilitará el seguimiento para el mantenimiento correcto del equipo.

- Para automatizar el proceso se utilizó un PLC SIEMENS, el cual se encarga de procesar la información  de entrada y toma decisiones para posteriormente enviar a las salidas señales que controlan los actuadores.

- La interfaz HMI de SIEMENS  es diseñado e implementado el cual permite realizar operaciones de manera centralizada a larga distancia utilizando para la comunicación con el PLC una red PROFIBUS DP, además de visualizar el comportamiento de los actuadores en tiempo real.

- Las pruebas realizadas producen resultados satisfactorios tanto en rendimiento, la disponibilidad; permitiendo el ahorro  en el tiempo de producción como en la estabilidad del sistema.

- El manual de funcionamiento  desarrollado permite al usuario seguir las instrucciones para tener un buen rendimiento efectivo de la máquina además de eso analizar y detectar posibles fallos en el sistema.

# RECOMENDACIONES

- Revisar el diagrama eléctrico y el  manual de funcionamiento  antes de realizar cualquier mantenimiento preventivo o correctivo del equipo.

- Realizar capacitaciones tanto a los técnicos eléctricos como a los operarios del Molino que están a cargo para reducir al máximo el riesgo de accidentes laborales.

- Realizar el respectivo mantenimiento preventivo del equipo para no tener daños posteriores del mismo por falta de limpieza.

- En caso de ocurrir alguna anomalía en el sistema automático se puede cambiar el selector de automático a manual.

- En caso de apagar el equipo para realizar el mantenimiento asegurar con el bloqueo de emergencia  para evitar posibles realimentaciones del sistema.

- No manipular el equipo mientras este esté funcionando.

- Antes de realizar cualquier mantenimiento o manipulación del equipo se debe utilizar el equipo de protección personal  adecuado.

# GLOSARIO

# DP:        Periferia Descentralizada.

# HMI:     Interfaz Hombre Máquina

# MPI:      Interface MultiPunto

# OEE:     Overall Equipment Efficiency

# PA:        Automatización de Procesos.

# PLC:     Controlador lógico programable

# BIBLIOGRAFÍA

# AUTOMATISMOS

# http://www.upnfm.edu.hn/

# 2014-12-04

# CONDUCTORES

# http://www.pdic.com

# 2014/10/01

# CONTACTORES

# SIEMENS.  Lista de Precios Ecuador.  2. ed., Siemens Industry Ecuador.,  2013,  págs. 50-53

# 2015/10/03

# CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE.

# http://www.siemens.com

# 2014/12/01

# INTERFACE HUMANO MÁQUINA

# SIEMENS.  SIMATIC HMI Manual de Usuario.  1. ed., Siemens Industry Nürnberg Alemania.,  2008,  págs. 1-460

# 2014/07/07

# RED PROFIBUS

# https://cache.industry.siemens.com

# 2014/11/07

# SENSORES

# http://www.aiqsa.com

# 2015/01/01

# http:// electroprofesor.blogspot.com

# 2015/01/01

# http://es.slideshare.net

# 2015/01/01

# http://instrumentacionindustrialmaxima.blogspot.com

# 2015/01/01

# https://portal.endress.com

# 2015/01/01

ANEXOS

ANEXO A:   Diagrama eléctrico

ANEXO B:   Catálogos usados para el dimensionamiento eléctrico

ANEXO C:   Interface HMI creado en WINCC

Configuración de conexión

Lista de asignaciones

Diseño de imágenes

ANEXO D:   Hojas de datos de elementos electrónicos

# ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

# FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

# ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

“DISEÑO E IMPLEMENTACION DE  UN SISTEMA DE

CONTROL AUTOMÁTICO CENTRALIZADO EN EL ÁREA DE MOLIENDA DE PUZOLANA  MIAG DE LA PLANTA CEMENTO CHIMBORAZO”.

MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE:

INGENIERO EN ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES.

AUTOR: MAJI HERNÁNDEZ EDISON GEOVANNY

RIOBAMBA –ECUADOR

2015

Automatización del Área de Molienda de Puzolana MIAG.

Manual del Usuario

Este manual contiene información importante sobre la operación, seguridad, componentes y guía para el mantenimiento del sistema de automatización del proceso de los Molinos MIAG. Antes de utilizar el sistema de control automatizado, lea este manual y siga todas las normas de seguridad y las instrucciones de operación.

CAPÍTULO 1 Introducción.

1.1 Información  general

Este manual de usuario contiene información sobre la puesta en marcha, apagado, operación y mantenimiento  de la máquina de control automática del área de molienda de puzolana MIAG. Para obtener una correcta funcionalidad y una vida prolongada de la máquina, se debe estudiar atentamente el contenido de  este manual de la máquina  antes de realizar cualquier operación.

Las acciones a realizar por este manual debe ser realizado únicamente por personal encargado de la operación con experiencia en tareas similares y autorizado por el  propietario de los equipos.

NOTA: Se deben seguir estas instrucciones para asegurar que la operación y mantenimiento de este equipo. La falta de cumplimiento invalida la garantía.

1.2  Limitación de responsabilidad.

En ningún caso  el autor será responsable por daños directos e indirectos, especiales, incidentes  o consecuencias de cualquier naturaleza o clase de este documento u operación incorrecta de la máquina.

1.3 Seguridad general

El desarrollo de determinadas manipulaciones, procedimientos de mantenimiento puede ser perjudicial si no cumple con la seguridad descrita.

NORMAS GENERALES DE

SEGURIDAD

ADVERTENCIA El no acatar las normas de seguridad que se citan a continuación puede causar descargas eléctricas, lesiones graves.

SIMBOLOS.

Las máquinas por la seguridad de los operarios deben tener  “Íconos de Advertencia”, que ayuden  a manipular de mejor manera el sistema del control con mayor seguridad. A continuación se muestra los íconos más comunes.

| SIMBOLO | NOMBRE | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| V | Voltios | Voltaje |
| A | Amperio | Corriente |
| Hz | Hertzios | Frecuencia |
| W | Vatios | Potencia |
| Kg | Kilogramo | Peso |
| Ton | Tonelada | Peso |
| H | Hora | Tiempo |
| Min | Minuto | Tiempo |
| S | Segundo | Tiempo |
|  | Corriente Alterna | Tipo de corriente |
|  | Corriente Trifásica | Tipo de Corriente |
|  | Corriente Continua | Tipo de corriente |

ÍCONOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS

EN LA DOCUMENTACIÓN

Advertencia: Advierte una situación potencialmente peligrosa.

Peligro de incendio: Advierte ante una situación de incendio.

Peligro descarga  eléctrica: Posibilidad de sufrir  descarga eléctrica.

Peligro de muerte: Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Protección de los ojos: Uso obligatoria de gafas.

Protección de la cabeza: Uso obligatorio de casco.

Protección de los oídos: Protección obligatoria de oídos.

Protección de la vía respiratoria: Uso obligatorio de mascarilla.

Protección de los pies: Uso obligatorio de calzado de seguridad.

Protección de las manos: Uso obligatorio de guantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE CONTROL

Tensión de fuente de alimentación……………………………220VAC 60Hz

Tensión de alimentación  del PLC……………………………..24VDC  850mA

Voltaje de señal de entrada…………………………………….24VDC

Voltaje de señal de salida………………………………………24VDC

Tensión de alimentación del Panel Touch……………………...24VDC

Tensión de alimentación de los sensores……………………….24VDC

  - Riesgo eléctrico.

La máquina de automatización de los molinos MIAG y los equipos auxiliares deben estar desconectados de la alimentación eléctrica durante el mantenimiento o configuración. Todas las piezas con voltaje también deben estar conectadas a tierra.

  - Piezas Móviles.

La puerta del contenedor donde se encuentra ubicado el tablero de sistema de control debe ser abierta únicamente  por personal calificado, mantenga las manos y la ropa sueltas y alejadas de todas las piezas móviles.

  - Temperaturas altas.

Las piezas de la maquinaria y sus equipos auxiliares alcanzarán temperaturas altas. Evite el contacto con ellas. Use siempre guantes de protección.

  - Ruido.

El cuarto de máquinas es extremadamente ruidoso y puede dañar los oídos. Siempre debe usar protección auditiva.

CAPÍTULO 2 Puesta en marcha

ADVERTENCIA Antes de la puesta en marcha verifique la conexión de los cables eléctricos.

  - Puesta en marcha modo “Local” “ Automático” del grupo transporte

- Posicionar el selector 1 en la posición “Local”

- Posicionar el selector 2 en la posición “Automático”

- Pulse el botón “Start”

- Verifique  el encendido de las máquinas del grupo transporte.

Nota: este arranque se lo hace desde el tablero principal.

  - Puesta en marcha modo “Local” ”Manual” del grupo transporte

- Posicionar el selector 1 en la posición “Local”

- Posicionar el selector 2 en la posición “Manual”

- Inicie el arranque mediante el pie de máquina de cada motor.

- Verifique  el encendido de las máquinas del grupo transporte.

  - Puesta en marcha modo “Remoto” “Automático” del grupo transporte

- Posicionar el selector 1 del tablero principal en la posición “Remoto”

- Pulse sobre el Touch Panel en el botón “TRANSP”.

- Se abrirá el siguiente cuadro de dialogo  y pulse para continuar.

Nota: El cuadro de dialogo aparece según el selector del Touch Panel de la última operación realizada “Automático” o  “Manual”  puede pulsar para continuar independientemente en el estado que este.

- A continuación se abrirá la siguiente imagen.

- Verifique que en el cuadro selector este “Auto” de color verde si no es el caso pulse “Auto”.

- Pulse “Start” para arrancar la máquina.

- Verifique que todos las motores del grupo transporte estén encendidos como se muestra en la siguiente imagen.

  - Puesta en marcha modo “Remoto” “Manual” del grupo transporte

- Posicionar el selector 1 del tablero principal en la posición “Remoto”

- Pulse sobre el Touch Panel en el botón “TRANSP”.

- Se abrirá el siguiente cuadro de dialogo  y pulse para continuar.

Nota: El cuadro de dialogo aparece según el selector del Touch Panel de la última operación realizada “Automático” o  “Manual”  puede pulsar para continuar independientemente en el estado que este.

- A continuación se abrirá la siguiente imagen.

- Verifique que en el cuadro selector este “Manual” de color verde si no es el caso pulse “Manual”.

- Pulse “On”  para encender cada motor y “Off” para apagar.

A continuación se detalla la abreviatura de cada motor.

- VR: válvula rotativa

- SVR: soplador válvula rotativa.

- E: elevador

- S2: soplador 2 aéreo.

- FM: filtro del molino

- S3: Soplador 3 compresor

- ZR: zaranda.

- S4: soplador 4  de mangas.

- Verifique que todos las motores del grupo transporte estén encendidos como se muestra en la siguiente imagen.

  - Puesta en marcha del Molino MIAG

ADVERTENCIA Antes de la puesta en marcha del Molino MIAG verifique que ya se cumplió toda la secuencia de arranque del grupo transporte.

- Arranque la bomba de lubricación desde el botón lateral verde pie de máquina.

Nota: la bomba de lubricación  arrancará siempre y cuando se haya cumplido con la secuencia de encendido del grupo transporte.

- Puede observar  en el Touch Panel que este encendido la bomba.

- Verifique que los sensores  estén de color  verde en el Touch Panel como se muestra en la siguiente figura.

Nota: Si los sensores no están de color verde no se podrá arrancar el molino MIAG, hasta que lo reparen.

- Arranque el motor auxiliar del molino pulsando el mismo botón, dependiendo el tiempo que tenga pulsado se encenderá el motor.

- Arranque el Motor del molino MIAG desde el botón “Start” frontal como se muestra en la siguiente figura.

.

  - Apagado de todo el proceso de molienda.

- Apague el Molino MIAG

- Apague la bomba de lubricación.

- Apague el grupo transporte.

CAPITULO 3 Mantenimiento

ADVERTENCIA Todas las operaciones deben ser realizadas por únicamente por personal calificado y con la máquina en reposo. Antes de comenzar a operar debe aplicar las siguientes reglas.

- Des energice.

- Evite reconexiones.

- Cubra o proporcione barreras contra piezas energizadas.

- Des energice los circuitos auxiliares.

  - Mantenimiento Preventivo.

Si se le supervisa la máquina y la mantiene correctamente, su operación será confiable y se garantizará un tiempo de vida normal.

Después de la puesta en marcha  la supervisión debe ser intensiva.

    - Programa de mantenimiento recomendado.

Abreviaturas usadas en el programa de mantenimiento.

- V= verificación visual

- C=limpieza

- D= desarmado y armado

- R= reacondicionamiento o sustitución.

- T=Pruebas y mediciones

| INTERVALO DE MANTENIMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
| 0,5 AÑO | 1 AÑO | 3-5 AÑOS |

| Objeto de mantenimiento | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III | Verificación/Prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación de la maquina | V/T | V/T | V/T | Arranque, parada. |
| Cables | V | V/T | V/T | Desgaste, fijación. |
| Conexiones | V | V/T | V/T | Oxidación, Fijación. |
| Paso de cables | V | V | V | Estado de los cables que ingresan a la máquina. |
| Tablero control | V/C | V/C | V/C | Limpieza del circuito de control. |
| Tablero Fuerza | V/C | V/C | V/C | Limpieza del circuito de fuerza. |
| Acción de fijación. | V | V/T | V/T | Grado de apriete de todos los accesorios de fijación. |

CAPITULO 3 Solución de Problemas

3.1 Funcionamiento Eléctrico.

| Problema | Causa Posible | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- |
| Mal funcionamiento durante el arranque. | - Dispositivo Magneto térmico Tripeado. | - Verifique los dispositivos de protección. - Verifique la intensidad de excitación del dispositivo tripeado. - Verifique la intensidad de cada fase. |
|  | - No está el selector en modo “Local” | - Verifique que el selector este en modos “Local” |
|  | - El selector no está en Modo “Auto” | - Verifique que el selector esté en modo “Auto” |
| No arranca la bomba de lubricación. | - No se ha cumplido la secuencia de arranque del grupo transporte. | - Verifique que se haya cumplido la secuencia de arranque del grupo transporte. |
| No arranca el molino | - Los sensores no están enviando señal. | - Verifique que los sensores estén enviando señal, visualmente se puede observar en Touch Panel. |

  - Alarmas

La máquina está programada para que envíe  señales de alarma en caso de que haya algún problema en los dispositivos de Protección.

Se lo puede observar visualmente en el Touch panel como se lo puede observar en la siguiente figura.

Al momento que empiece a titilar el cuadro de “WARNING”  con un color rojo, el sistema automáticamente empieza a parar todo el proceso del grupo transporte.

Se puede revisar pulsando sobre el botón “WARNING” para poder revisar la alarma.

Una vez corregido la falla, se puede volver a arrancar el sistema.